## Sheet1
运达Wp4x00控制器机组常用点表（OPC及Modbus转发用）
点名称 | Wp4x00控制器内部点名称 | 工程单位 | 数据类型 | 备注
偏航激活 | VDB_D_YawActive |  | 数字量
风机左偏航激活 | VDB_CO_YawMotorCcw |  | 数字量
风机右偏航激活 | VDB_CO_YawMotorCw |  | 数字量
齿轮箱冷却风扇启动 | VDB_CO_GearboxCoolingFan |  | 数字量
齿轮箱加热器启动 | VDB_CO_GearboxHeater1 |  | 数字量
机舱主控柜指示灯(绿) | VDB_CO_NacelleGreenLamp |  | 数字量 | 机组运行
机舱主控柜指示灯(红) | VDB_CO_NacelleRedLamp |  | 数字量 | 停机
塔底主控柜指示灯(绿) | VDB_CO_TowerBaseGreenLamp |  | 数字量 | 机组运行
塔底主控柜指示灯(红) | VDB_CO_TowerBaseRedLamp |  | 数字量 | 停机
发电机加热器启动 | VDB_CO_GeneratorHeater |  | 数字量
发电机冷却风扇启动 | VDB_CO_GeneratorFan |  | 数字量
液压泵启动 | VDB_CO_HydraulicPump |  | 数字量
风向仪加热激活 | VDB_CO_WindSensorHeatingControl |  | 数字量
能量限制使能 | VDB_UC_LimitPowerEnable |  | 数字量 | PPM受控
风机低电压穿越功能投入 |  |  | 数字量
等风状态激活 |  |  | 数字量
维护状态激活 | Sts05108_CurrentState |  | 数字量
故障状态激活 |  |  | 数字量
并网状态激活 |  |  | 数字量
当前机组可利用状态 |  |  | 数字量 | 1=机组可用
风机启动命令 |  |  | 数字量
风机停机命令 | UC_ScadaShutdownRequest |  | 数字量
风机复位命令 | UC_ResetAlarms |  | 数字量
电网电流 L1 | VDB_CI_GridPIL1 | A | 模拟量
电网电流 L2 | VDB_CI_GridPIL2 | A | 模拟量
电网电流 L3 | VDB_CI_GridPIL3 | A | 模拟量
电网平均电流 | VDB_CI_GridPIAvg | A | 模拟量
电网有功功率 | AI_GridRealPower | kW | 模拟量
电网无功功率 | AI_GridReactivePower | kVar | 模拟量
发电机有功功率 | VDB_CI_PcsActivePower | kW | 模拟量
发电机无功功率 |  | kVar | 模拟量
当前最高停机等级 | VDB_S_ActiveAlarmConsequence |  | 模拟量
最高激活报警等级 | VDB_S_HighestActiveAlarm |  | 模拟量
最高激活报警ID | VDB_S_HighestActiveAlarmId |  | 模拟量
风机当前状态字 | VDB_CI_PPMTurbineStateForScada |  | 模拟量 | Controller State
偏航系统当前状态字 | VDB_S_YawState |  | 模拟量
变流器当前状态字 | VDB_S_PcsState |  | 模拟量
齿轮箱润滑系统当前状态字 | VDB_S_GboxLubeState |  | 模拟量
PPM状态字 | VDB_CI_PPMTurbineState |  | 模拟量
电网电压 L1 | VDB_CI_GridPVL1；V_GridL1Voltage | V | 模拟量 | 两个都可以
电网电压 L2 | VDB_CI_GridPVL2；V_GridL2Voltage | V | 模拟量
电网电压 L3 | VDB_CI_GridPVL3；V_GridL3Voltage | V | 模拟量
电网平均相电压 | VDB_CI_GridPVAvg | V | 模拟量
电网平均线电压 | VDB_CI_GridPVNet | V | 模拟量
发电机转速 | VDB_CI_GeneratorSpeed | rpm | 模拟量
风轮转速 | VDB_CI_RotorSpeed | rpm | 模拟量
对风误差 | VDB_D_MeasuredYawError | ° | 模拟量
机舱温度 | VDB_CI_NacelleAirTemperature | ℃ | 模拟量
机舱主控柜温度 | VDB_CI_NacellePanelTemperature | ℃ | 模拟量
塔底主控柜温度 | VDB_CI_TowerBasePanelTemperature | ℃ | 模拟量
轮毂温度 | VDB_CI_HubTemp | ℃ | 模拟量
舱外温度 | VDB_CI_OutsideAirTemperature | ℃ | 模拟量
齿轮箱油温 | VDB_CI_GearboxOilTemperature | ℃ | 模拟量
齿轮箱过滤器前端油压 | VDB_CI_GearboxOilPressureLubeExit | bar | 模拟量
齿轮箱润滑油进口油压 | VDB_CI_GearboxOilPressureFilterEntrance | bar | 模拟量
齿轮箱高速轴驱动端温度 | VDB_CI_GearboxHighSpeedBearingFTemp | ℃ | 模拟量
齿轮箱高速轴非驱动端温度 | VDB_CI_GearboxHighSpeedBearingBTemp | ℃ | 模拟量
发电机温度 |  | ℃ | 模拟量
发电机定子L1绕组温度 | VDB_CI_GeneratorTemperatureStatorL1 | ℃ | 模拟量
发电机定子L2绕组温度 | VDB_CI_GeneratorTemperatureStatorL2 | ℃ | 模拟量
发电机定子L3绕组温度 | VDB_CI_GeneratorTemperatureStatorL3 | ℃ | 模拟量
发电机驱动端轴承温度 | VDB_CI_GeneratorBearingTempDriveEnd | ℃ | 模拟量
发电机非驱动端轴承温度 | VDB_CI_GeneratorBearingTempNonDriveEnd | ℃ | 模拟量
机舱左右加速度 | VDB_CI_VibNacelleSideSideAcceleration | m/s2 | 模拟量
机舱前后加速度 | VDB_CI_VibNacelleForeAftAcceleration | m/s2 | 模拟量
电网平均功率因数 | VDB_CI_GridPCosPhiAvg |  | 模拟量
电网频率 | VDB_CI_GridSysFreq | Hz | 模拟量
电网电压相角 L1-L2 | VDB_CI_GridAngleVL12 | ° | 模拟量
电网电压相角 L1-L3 | VDB_CI_GridAngleVL13 | ° | 模拟量
电网电压相角 L2-L3 | VDB_CI_GridAngleVL23 | ° | 模拟量
电网功率因数绝对值 | VDB_CI_GridPPSAvg |  | 模拟量
桨叶1桨距角 | VDB_CI_PitchPositionA1 | ° | 模拟量
桨叶2桨距角 | VDB_CI_PitchPositionA2 | ° | 模拟量
桨叶3桨距角 | VDB_CI_PitchPositionA3 | ° | 模拟量
当前平均桨距角 | VDB_D_CurrentMeasuredPitchAngle123 | ° | 模拟量
桨叶1电池柜温度 | VDB_CI_PitchBattery1BoxTemperature | ℃ | 模拟量
桨叶2电池柜温度 | VDB_CI_PitchBattery2BoxTemperature | ℃ | 模拟量
桨叶3电池柜温度 | VDB_CI_PitchBattery3BoxTemperature | ℃ | 模拟量
桨叶1轴柜温度 | VDB_CI_PitchAxisBox1Temperature | ℃ | 模拟量
桨叶2轴柜温度 | VDB_CI_PitchAxisBox2Temperature | ℃ | 模拟量
桨叶3轴柜温度 | VDB_CI_PitchAxisBox3Temperature | ℃ | 模拟量
桨叶1电机电流值 | VDB_CI_MotorCurrentBlade1 | A | 模拟量
桨叶1电机温度值 | VDB_CI_MotorTempBlade1 | ℃ | 模拟量
桨叶2电机电流值 | VDB_CI_MotorCurrentBlade2 | A | 模拟量
桨叶2电机温度值 | VDB_CI_MotorTempBlade1 | ℃ | 模拟量
桨叶3电机电流值 | VDB_CI_MotorCurrentBlade3 | A | 模拟量
桨叶3电机温度值 | VDB_CI_MotorTempBlade1 | ℃ | 模拟量
变流器网侧模块温度 | VDB_CI_PcsIsuHeatsinkTemperature | ℃ | 模拟量
变流器转子侧模块温度 | VDB_CI_PcsInuHeatsinkTemperature | ℃ | 模拟量
实时风速 | VDB_D_MeasuredWindSpeed | m/s | 模拟量
3s平均风速 | VDB_D_TShortAverageWindSpeed | m/s | 模拟量
30s平均风速 | VDB_D_TMedAverageWindSpeed | m/s | 模拟量
5min平均风速 | VDB_D_TLongAverageWindSpeed | m/s | 模拟量
变流器实时测量功率 | VDB_D_MeasuredElectricalPower | kW | 模拟量
30s平均测量功率 | VDB_D_TMedAverageMeasuredPower | kW | 模拟量
300s平均测量功率 | VDB_D_TLongAverageMeasuredPower | kW | 模拟量
3s平均发电机转速 | VDB_D_TShortAverageGeneratorSpeed | rpm | 模拟量
对风误差 | VDB_D_MeasuredYawError | ° | 模拟量
偏航角度 | VDB_S_NacellePosition | ° | 模拟量
3s平均对风误差 | VDB_D_TShortAverageYawError | ° | 模拟量
30s平均对风误差 | VDB_D_TMedAverageYawError | ° | 模拟量
5min平均对风误差 | VDB_D_TLongAverageYawError | ° | 模拟量
偏航跟随误差 | VDB_D_YawErrorForYawTrack | ° | 模拟量
0到360度范围内机舱位置 | VDB_D_NacellePositionCompassWrapped | ° | 模拟量
3s风向(0-360度) | VDB_D_TShortWindDirectionCompass | ° | 模拟量
5min风向(0-360度) | VDB_D_TLongWindDirectionCompass | ° | 模拟量
30秒平均电网有功功率 | VDB_D_MeasuredPower30SecForPV | kW | 模拟量
限无功功率值 | VDB_UC_ReactivePower | kVar | 模拟量
限有功功率值 | VDB_UC_LimitedGeneratePower | kW | 模拟量
当日有功发电量 | SUMMA.ENERGY.S_TotalProduction.THISDAY（Produced active energy) | MWh | 模拟量
当日有功耗电量 | SUMMA.ENERGY.S_TotalProduction.THISDAY（Consumed active energy) | MWh | 模拟量
当月有功发电量 | SUMMA.ENERGY.S_TotalProduction.THISMONTH（Produced active energy) | MWh | 模拟量
当月有功耗电量 | SUMMA.ENERGY.S_TotalProduction.THISMONTH（Consumed active energy) | MWh | 模拟量
当年有功发电量 | SUMMA.ENERGY.S_TotalProduction.THISYEAR（Produced active energy) | MWh | 模拟量
当年有功耗电量 | SUMMA.ENERGY.S_TotalProduction.THISYEAR（Consumed active energy) | MWh | 模拟量
当日无功发电量 | SUMMA.ENERGY.S_TotalProduction.THISDAY（Produced reactive energy) | MVarh | 模拟量
当日无功耗电量 | SUMMA.ENERGY.S_TotalProduction.THISDAY（Consumed reactive energy) | MVarh | 模拟量
当月无功发电量 | SUMMA.ENERGY.S_TotalProduction.THISMONTH（Produced reactive energy) | MVarh | 模拟量
当月无功耗电量 | SUMMA.ENERGY.S_TotalProduction.THISMONTH（Consumed reactive energy) | MVarh | 模拟量
当年无功发电量 | SUMMA.ENERGY.S_TotalProduction.THISYEAR（Produced reactive energy) | MVarh | 模拟量
当年无功耗电量 | SUMMA.ENERGY.S_TotalProduction.THISYEAR（Consumed reactive energy) | MVarh | 模拟量
风机总有功发电量 | SUMMA.ENERGY.S_TotalProduction.TOTAL（Produced active energy) | MWh | 模拟量
风机总有功耗电量 | SUMMA.ENERGY.S_TotalProduction.TOTAL（Consumed active energy) | MWh | 模拟量
风机总无功发电量 | SUMMA.ENERGY.S_TotalProduction.TOTAL（Produced reactive energy) | MVarh | 模拟量
风机总无功耗电量 | SUMMA.ENERGY.S_TotalProduction.TOTAL（Consumed reactive energy) | MVarh | 模拟量
正常停机次数 | VDB_D_TotalNormalShutdowns |  | 模拟量
电网故障停机次数 | VDB_D_TotalGridLossShutdowns |  | 模拟量
快速停机次数 | VDB_D_TotalFastShutdowns |  | 模拟量
紧急停机次数 | VDB_D_TotalEmergencyShutdowns |  | 模拟量
低于切入风速的时间 | VDB_D_TotalTimeBelowCutIn | h | 模拟量
高于切出风速的时间 | VDB_D_TotalTimeAboveCutOut | h | 模拟量
风速OK时间 | SUMMA.SERVICE.S_WindOk.TOTAL（total active time）
电网OK时间 | SUMMA.SERVICE.S_GridOk.TOTAL（total active time）
电网故障时间 | VDB_D_TotalTimeGridFaulted | h | 模拟量
风机维护时间 | VDB_D_TotalTimeManual | h | 模拟量
风机故障时间 | VDB_D_TotalTimeTurbineFaulted | h | 模拟量
风机正常时间 | VDB_D_TotalTimeAvailable | h | 模拟量
风机并网时间 | SUMMA.SERVICE.S_GeneratorCutin.TOTAL（total active time） | h | 模拟量
风机并网次数 | SUMMA.SERVICE.S_GeneratorCutin.TOTAL（total active counts）
风机停机时间 | SUMMA.SERVICE.S_TurbineStop.TOTAL（total active time） | h | 模拟量
风机停机次数 | SUMMA.SERVICE.S_TurbineStop.TOTAL（total active counts）
风机总可利用时间 |  | h | 模拟量
风机总可利用率 |  | % | 模拟量
当日可利用率 |  | % | 模拟量
当月可利用率 |  | % | 模拟量
当年可利用率 |  | % | 模拟量
当前激活的可利用率组 |  |  | 模拟量
控制器当前时间 |  | 待定 | 模拟量