## PPM
该点表的通道地址必须连续，包括预留点在内，中间不要出现空断点。
序号 | 目录 |  | 名称 | Config |  |  | 单位 | 描述 | 变量名
|  |  |  | 倍数 | 数据类型 | 地址
1 | Turbine to PPM | 有功 | 有功握手信号 |  | I16 |  | - | 握手信号是判断机组与PPM系统通讯是否正常的依据，有功和无功彼此独立。 该值是机组接收的PPM有功握手信号的反馈，PPM将发送I16位的整数，原值或者加1返回均可。
2 |  |  | 有功状态 |  | I16 |  | - | 1. 机组有功控制应先分为，Local和Remote两个模式，Local即为只接受HMI中设定的有功限值，Remote即为只接受PPM给定的有功限值。两模式整合到了以下状态中，无需单独发送给PPM。 2. 在本地和远程两模式的基础上，在分为四个状态：0、1、2、3，发送给PPM，解释如下： 0-Unavailable：为主动状态，非被控状态。有两种情况，或的关系，(1)机组为Local模式 (2)机组不在发电状态（且非PPM控制脱网） 1-Ready：被控状态，该状态下有功限值应始终为额定功率，不能受PPM给定值控制，即机组自由发电。(1)机组为Remote模式 且 (2)PPM给定Ready状态 2-Offline: 被控状态，受PPM控制脱网停机; 3-Online: 完全被控状态，(1)机组为Remote模式 (2)有功限值受PPM控制。
3 |  |  | 有功3秒均值 |  | I32 |  | W
4 |  |  | 当前可利用功率 |  | I32 |  | W | 机组在当前风速下的理论可发电上限。该值根据风速，查表风场功率曲线得出
5 |  |  | 额定功率 |  | I32 |  | W
6 |  |  | 当前有功限值 |  | I32 |  | W | 当前有功的限定值
7 |  |  | 累计有功发电量 |  | I32 |  | kWh
8 |  |  | 累计发电时间 |  | I32 |  | s
9 |  |  | 当前风速3秒均值 |  | I16 |  | 0.1m/s
10 |  |  | PPM有功通讯中断间隔限值 |  | I32 |  | S | 该值为判断PPM发送的有功握手信号是否中断的参数值，应默认设定为3秒，可写，即3秒后未接收到整数更新的话，机组报警，不停机
11 |  |  | 可利用功率10分钟平均值上限 |  | I32 |  | W | 机组在当前风速下的理论可发电上限10分钟的平均值。该值根据风速，查表风场功率曲线得出
12 |  |  | 预留 |  | I32 |  |  | 预留点可用无关信号暂时占用地址
13 |  | 无功 | 无功握手信号 |  | I16 |  | - | 握手信号是判断机组与PPM系统通讯是否正常的依据，有功和无功彼此独立。 该值是机组接收的PPM无功握手信号的反馈，PPM将发送I16位的整数，原值或者加1返回均可。
14 |  |  | 无功状态 |  | I16 |  | - | 1. 机组无功控制应先分为，Local和Remote两个模式，Local即为只接受HMI中设定的无功限值，Remote即为只接受PPM给定的无功限值。两模式整合到了以下状态中，无需单独发送给PPM。 2. 在本地和远程两模式的基础上，在分为四个状态：0、1、3，发送给PPM，解释如下： 0-Unavailable：为主动状态，非被控状态。有两种情况，或的关系，(1)机组为Local模式 (2)机组不在发电状态（与有功0状态不同的是，没有非PPM停机的条件限制） 1-Ready：被控状态，该状态下无功限值应始终为一个使机组不受限制的固定值（应区分感性和容性），不能受PPM给定值控制，即机组自由发电。(1)机组为Remote模式 且 (2)PPM给定Ready状态 3-Online: 完全被控状态，(1)机组为Remote模式 (2)无功限值受PPM控制。
15 |  |  | 无功3秒均值 |  | I32 |  | kVar
16 |  |  | PPM无功通讯中断间隔限值 |  | I32 |  | S | 该值为判断PPM发送的无功握手信号是否中断的参数值，应默认设定为3秒，可写，即3秒后未接收到整数更新的话，机组报警，不停机
17 |  |  | 当前无功限值 |  | I32 |  | Var | 当前无功的限定值
18 | PPM to Turbine | 有功 | PPM有功握手信号 |  | I16 |  | - | 该值是PPM发送的有功握手信号，为一秒一变的I16位整数
19 |  |  | PPM有功控制模式 |  | I16 |  | - | PPM将给机组发送三个状态指令： 1-Ready: 允许机组自由发电模式 2-Offline: 控制机组脱网停机 3-Online: 完全被控状态
20 |  |  | 有功设定值 |  | I32 |  | W | 能够接收PPM发送的有功限值
21 |  |  | 预留 |  | I32
22 |  | 无功 | PPM无功握手信号 |  | I16 |  | - | 该值是PPM发送给机组的无功握手信号，为一秒一变的I16位整数
23 |  |  | PPM无功控制模式 |  | I16 |  | - | PPM将给机组发送三个状态指令： 1-Ready: 允许机组自由发电模式 3-Online: 完全被控状态
24 |  |  | 无功设定值 |  | I32 |  | Var | 能够接收PPM发送的无功限值（应区分感性和容性）
25 |  |  | 预留 |  | I32
26 |  |  | 预留 |  | I32

## 故障表
故障名称 | 数据类型 | 地址 | 故障分类 | 故障级别 | 变量名称 | 描述
冷启动 | bool | 1008 | 记录 | 报警：绿色 | A_ColdBoot
热启动 | bool | 1009 | 记录 | 报警：绿色 | A_WarmBoot
风速低于切入风速 | bool | 1080 | 记录 | 报警：绿色 | A_WindSpeedBelowCutIn
风速高于最大启机风速 | bool | 1081 | 记录 | 报警：绿色 | A_WindSpeedAboveMaxStartUp
记录报警测试 | bool | 1086 | 记录 | 报警：绿色 | A_TestRL
“安全链通电复位”故障 | bool | 1604 | 记录 | 报警：绿色 | A_SsPowerOnResetOutOfRange
控制器时间使用IncAds超时 | bool | 1000 | 报警 | 报警：绿色 | A_ControllerTimeUsageIncAdsOverrun
控制器时间使用超限 | bool | 1001 | 报警 | 报警：绿色 | A_ControllerTimeUsageOverrun
控制器周期时间不匹配 | bool | 1003 | 报警 | 报警：绿色 | A_ControllerCycleTimeMismatch
控制器周期超时 | bool | 1004 | 报警 | 报警：绿色 | A_ControllerCycleTimeOut
控制器循环周期太长 | bool | 1006 | 报警 | 报警：绿色 | A_ControllerCyclePeriodTooLong
控制器循环周期太短 | bool | 1007 | 报警 | 报警：绿色 | A_ControllerCyclePeriodTooShort
电网故障 | bool | 1036 | 报警 | 报警：绿色 | A_GridFailure
主轴转速低于最低启动速度 | bool | 1043 | 报警 | 报警：绿色 | A_RotorUnderspeedInStartup
变流器水冷压力低报警 | bool | 1057 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsCoolingWaterPressureWarning
变流器水冷压力高故障 | bool | 1058 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsCoolingWaterPressureFault
偏航系统瘫痪 | bool | 1071 | 报警 | 报警：绿色 | A_YawDisabled
校准瘫痪 | bool | 1082 | 报警 | 报警：绿色 | A_CalibrationsDisabled
痕迹量级太高 | bool | 1083 | 报警 | 报警：绿色 | A_TraceLevelTooHigh
警告报警测试 | bool | 1087 | 报警 | 报警：绿色 | A_TestRW
齿轮箱油池温度太高报警 | bool | 1102 | 报警 | 报警：绿色 | A_GearboxSumpOilTooHot
齿轮箱入口油温太高报警 | bool | 1104 | 报警 | 报警：绿色 | A_GearboxInletOilTooHot
齿轮箱油池温度太高 | bool | 1109 | 报警 | 报警：绿色 | A_GearboxSumpOilTemperatureTooHigh
齿轮箱高速输出轴承温度太高 | bool | 1112 | 报警 | 报警：绿色 | A_GearboxHssBearingTemperatureTooHigh
频段1报警 | bool | 1123 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivAlertAlarmBand1
频段2报警 | bool | 1125 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivAlertAlarmBand2
频段3报警 | bool | 1127 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivAlertAlarmBand3
频段4报警 | bool | 1129 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivAlertAlarmBand4
频段4紧急报警 | bool | 1130 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivDangerAlarmBand4
频段5报警 | bool | 1131 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivAlertAlarmBand5
频段6报警 | bool | 1133 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivAlertAlarmBand6
频段7报警 | bool | 1135 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivAlertAlarmBand7
频段8报警 | bool | 1137 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivAlertAlarmBand8
频段9报警 | bool | 1139 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivAlertAlarmBand9
频段9紧急报警 | bool | 1140 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivDangerAlarmBand9
频段10报警 | bool | 1141 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivAlertAlarmBand10
频段11报警 | bool | 1143 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivAlertAlarmBand11
频段12报警 | bool | 1145 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivAlertAlarmBand12
可以进行变桨电池测试 | bool | 1155 | 报警 | 报警：绿色 | A_CanPerformPitchBatteryTest
桨叶1限位开关触发 | bool | 1164 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivPositiveLimitSwitchErrorOff1
桨叶2限位开关触发 | bool | 1165 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivPositiveLimitSwitchErrorOff2
桨叶3限位开关触发 | bool | 1166 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivPositiveLimitSwitchErrorOff3
桨叶1限位开关未触发 | bool | 1167 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivPositiveLimitSwitchErrorOn1
桨叶2限位开关未触发 | bool | 1168 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivPositiveLimitSwitchErrorOn2
桨叶3限位开关未触发 | bool | 1169 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivPositiveLimitSwitchErrorOn3
桨叶1后备限位开关触发 | bool | 1170 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivPositiveBackupLimitSwitchErrorOff1
桨叶2后备限位开关触发 | bool | 1171 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivPositiveBackupLimitSwitchErrorOff2
桨叶3后备限位开关触发 | bool | 1172 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivPositiveBackupLimitSwitchErrorOff3
桨叶1后备限位开关未触发 | bool | 1173 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivPositiveBackupLimitSwitchErrorOn1
桨叶2后备限位开关未触发 | bool | 1174 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivPositiveBackupLimitSwitchErrorOn2
桨叶3后备限位开关未触发 | bool | 1175 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivPositiveBackupLimitSwitchErrorOn3
变桨复位超时 | bool | 1179 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivErr2ManyResets
变桨润滑泵启动但不打油 | bool | 1181 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchLubPumpOnButNoBlinking
变桨润滑泵关闭但仍然打油 | bool | 1182 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchLubPumpOffButBlinking
主轴润滑泵启动但不打油 | bool | 1183 | 报警 | 报警：绿色 | A_RotorLubPumpOnButNoBlinking
主轴温度高温报警 | bool | 1184 | 报警 | 报警：绿色 | A_RotorBearingTempWarn
偏航润滑泵启动但不打油 | bool | 1185 | 报警 | 报警：绿色 | A_YawLubPumpOnButNoBlinking
“振动传感器波段1Xreg”故障 | bool | 1592 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivBand1XregOutOfRange
“振动传感器波段2Xreg”故障 | bool | 1593 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivBand2XregOutOfRange
“振动传感器波段3Xreg”故障 | bool | 1594 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivBand3XregOutOfRange
“振动传感器波段4Xreg”故障 | bool | 1595 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivBand4XregOutOfRange
“振动传感器波段6Xreg”故障 | bool | 1596 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivBand6XregOutOfRange
“振动传感器波段7Xreg”故障 | bool | 1597 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivBand7XregOutOfRange
“振动传感器波段8Xreg”故障 | bool | 1598 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivBand8XregOutOfRange
“振动传感器波段11Xreg”故障 | bool | 1599 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivBand11XregOutOfRange
“振动传感器原始1Xreg”故障 | bool | 1600 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivRaw1XregOutOfRange
“振动传感器原始2Xreg”故障 | bool | 1601 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivRaw2XregOutOfRange
“振动传感器原始3Xreg”故障 | bool | 1602 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivRaw3XregOutOfRange
“振动传感器原始4Xreg”故障 | bool | 1603 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivRaw4XregOutOfRange
“机舱24V反馈正常”故障 | bool | 1605 | 报警 | 报警：绿色 | A_SsNacelleFeedback24VOutOfRange
“偏航24V反馈正常”故障 | bool | 1606 | 报警 | 报警：绿色 | A_SsYawFeedback24VOKOutOfRange
“塔基24V反馈正常”故障 | bool | 1607 | 报警 | 报警：绿色 | A_SsTowerFeedback24VOKOutOfRange
“振动传感器触发”故障 | bool | 1608 | 报警 | 报警：绿色 | A_SsNacellePchVibrationTripOutOfRange
“振动传感器系统故障”故障 | bool | 1609 | 报警 | 报警：绿色 | A_SsNacellePchSystemErrorOutOfRange
“主轴当前角度”故障 | bool | 1616 | 报警 | 报警：绿色 | A_RotorPositionOutOfRange
“发电机当前角度”故障 | bool | 1617 | 报警 | 报警：绿色 | A_GeneratorPositionOutOfRange
“齿轮箱进口油压”故障 | bool | 1619 | 报警 | 报警：绿色 | A_GearboxImportOilPressureOutOfRange
“齿轮箱油压开关”故障 | bool | 1624 | 报警 | 报警：绿色 | A_GearboxGearLubricationPressureSwitchOkOutOfRange
“机舱开关电源电池报警”故障 | bool | 1639 | 报警 | 报警：绿色 | A_Nacelle24VUpsPlcAlarmOutOfRange
“柜内温度状态”故障 | bool | 1645 | 报警 | 报警：绿色 | A_NacelleCabinetTemperatureOutofSpecOutOfRange
“航空障碍灯状态”故障 | bool | 1646 | 报警 | 报警：绿色 | A_NacelleAvationLightOkOutOfRange
“主轴润滑油位”故障 | bool | 1661 | 报警 | 报警：绿色 | A_RotorLubPumpResevoirOutOfRange
“偏航润滑油位”故障 | bool | 1662 | 报警 | 报警：绿色 | A_YawLubPumpResevoirOutOfRange
“塔基冷却风扇加热器正常”故障 | bool | 1664 | 报警 | 报警：绿色 | A_TowerBaseCoolingFanHeaterOverloadOkOutOfRange
“振动传感器A最大输入溢出”故障 | bool | 1680 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivStatusTransducerAOverloadOutOfRange
“振动传感器B最大输入溢出”故障 | bool | 1681 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivStatusTransducerBOverloadOutOfRange
“振动传感器C最大输入溢出”故障 | bool | 1682 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivStatusTransducerCOverloadOutOfRange
“振动传感器D最大输入溢出”故障 | bool | 1683 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivStatusTransducerDOverloadOutOfRange
“模拟输出正常”故障 | bool | 1684 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivStatus420mAOutputOverloadOutOfRange
“振动监测器温度过高或过低”故障 | bool | 1685 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivStatusTemperatureLimitExceededOutOfRange
“正在输出振动测试数据”故障 | bool | 1686 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivStatusRampTestInProgressOutOfRange
“禁止警报”故障 | bool | 1687 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivStatusAlarmsInhibitedOutOfRange
“振动硬件设置”故障 | bool | 1688 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivStatusHardwareOrFirmwareSettlingOutOfRange
“正在振动自检”故障 | bool | 1689 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivStatusSelfTestInProgressOutOfRange
“加速度计正在测试”故障 | bool | 1690 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubVibPrivStatusAccelerometerTestInProgressOutOfRange
“变桨驱动A3功率级可用”故障 | bool | 1701 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivMasterA3EnpoOutOfRange
“变桨系统故障：TCU启动警告”故障 | bool | 1708 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivWarnTcuActiveOutOfRange
“变桨系统故障：TCU启动信息”故障 | bool | 1709 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivInfoTcuActiveOutOfRange
“变桨润滑油位正常”故障 | bool | 1714 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivGreaseLevelOKOutOfRange
“变桨系统300故障：轴1驱动故障”故障 | bool | 1715 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultGenDriveErrorA1Id300OutOfRange
“变桨系统301故障：轴2驱动故障”故障 | bool | 1716 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultGenDriveErrorA2Id301OutOfRange
“变桨系统302故障：轴3驱动故障”故障 | bool | 1717 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultGenDriveErrorA3Id302OutOfRange
“变桨系统303故障：过压保护”故障 | bool | 1718 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripCbSupplyVoltA1Id303OutOfRange
“变桨系统304故障：轴1电机超温”故障 | bool | 1719 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripCbSupplyVoltA2Id304OutOfRange
“变桨系统305故障：轴2电机超温”故障 | bool | 1720 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripCbSupplyVoltA3Id305OutOfRange
“变桨系统306故障：轴3电机超温”故障 | bool | 1721 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripCbVoltMoniId306OutOfRange
“变桨系统307故障：230V过压保护”故障 | bool | 1722 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripCbSupplyCcvContId307OutOfRange
“变桨系统308故障：变桨安全链反馈故障”故障 | bool | 1723 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripCbChargLineA1Id308OutOfRange
“变桨系统309故障：充电器传感器故障”故障 | bool | 1724 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripCbChargLineA2Id309OutOfRange
“变桨系统310故障：主供电回路故障”故障 | bool | 1725 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripCbChargLineA3Id310OutOfRange
“变桨系统311故障：主供电回路故障超时”故障 | bool | 1726 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultEonId311OutOfRange
“变桨系统312故障：轴1主线反馈故障”故障 | bool | 1727 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultOverTempChokeA1Id312OutOfRange
“变桨系统313故障：轴2主线反馈故障”故障 | bool | 1728 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultOverTempChokeA2Id313OutOfRange
“变桨系统314故障：轴3主线反馈故障”故障 | bool | 1729 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultOverTempChokeA3Id314OutOfRange
“变桨系统315故障：轴1电池柜航空插头连接故障”故障 | bool | 1730 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultPilotContEnergyStorA1Id315OutOfRange
“变桨系统316故障：轴2电池柜航空插头连接故障”故障 | bool | 1731 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultPilotContEnergyStorA2Id316OutOfRange
“变桨系统317故障：轴3电池柜航空插头连接故障”故障 | bool | 1732 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultPilotContEnergyStorA3Id317OutOfRange
“变桨系统318故障”故障 | bool | 1733 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripCbDiodeMonA1Id318OutOfRange
“变桨系统319故障：充电器输入故障”故障 | bool | 1734 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripCbDiodeMonA2Id319OutOfRange
“变桨系统320故障”故障 | bool | 1735 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripCbDiodeMonA3Id320OutOfRange
“变桨系统321故障：轴1电池柜熔芯故障”故障 | bool | 1736 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripFuDcLinkA1Id321OutOfRange
“变桨系统322故障：轴2电池柜熔芯故障”故障 | bool | 1737 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripFuDcLinkA2Id322OutOfRange
“变桨系统323故障：轴3电池柜熔芯故障”故障 | bool | 1738 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripFuDcLinkA3Id323OutOfRange
“变桨系统324故障：轴1 24V断路器断开”故障 | bool | 1739 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripCb24VSupplyA1Id324OutOfRange
“变桨系统325故障：轴2 24V断路器断开”故障 | bool | 1740 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripCb24VSupplyA2Id325OutOfRange
“变桨系统326故障：轴3 24V断路器断开”故障 | bool | 1741 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripCb24VSupplyA3Id326OutOfRange
“变桨系统327故障：轴1电池柜过压”故障 | bool | 1742 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultOverVoltEnStorA1Id327OutOfRange
“变桨系统328故障：轴2电池柜过压”故障 | bool | 1743 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultOverVoltEnStorA2Id328OutOfRange
“变桨系统329故障：轴3电池柜过压”故障 | bool | 1744 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultOverVoltEnStorA3Id329OutOfRange
“变桨系统330故障：轴1电池柜欠压”故障 | bool | 1745 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultUnderVoltEnStorA1Id330OutOfRange
“变桨系统331故障：轴2电池柜欠压”故障 | bool | 1746 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultUnderVoltEnStorA2Id331OutOfRange
“变桨系统332故障：轴3电池柜欠压”故障 | bool | 1747 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultUnderVoltEnStorA3Id332OutOfRange
“变桨系统333故障：轴1MPC-Busmaster看门狗信号故障”故障 | bool | 1748 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultCommPmA1Id333OutOfRange
“变桨系统334故障：轴2MPC-Busmaster看门狗信号故障”故障 | bool | 1749 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultCommPmA2Id334OutOfRange
“变桨系统335故障：轴3MPC-Busmaster看门狗信号故障”故障 | bool | 1750 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultCommPmA3Id335OutOfRange
“变桨系统336故障：主控-Busmaster看门狗信号故障”故障 | bool | 1751 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultCommTcuId336OutOfRange
“变桨系统337故障：轴1充电器故障”故障 | bool | 1752 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultChargerEnStorA1Id337OutOfRange
“变桨系统338故障：轴2充电器故障”故障 | bool | 1753 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultChargerEnStorA2Id338OutOfRange
“变桨系统339故障：轴3充电器故障”故障 | bool | 1754 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultChargerEnStorA3Id339OutOfRange
“变桨系统340故障：轴1充电器内部故障”故障 | bool | 1755 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultChargerDeviceA1Id340OutOfRange
“变桨系统341故障：轴2充电器内部故障”故障 | bool | 1756 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultChargerDeviceA2Id341OutOfRange
“变桨系统342故障：轴3充电器内部故障”故障 | bool | 1757 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultChargerDeviceA3Id342OutOfRange
“变桨系统343故障”故障 | bool | 1758 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripCbChargerA1Id343OutOfRange
“变桨系统344故障”故障 | bool | 1759 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripCbChargerA2Id344OutOfRange
“变桨系统345故障”故障 | bool | 1760 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripCbChargerA3Id345OutOfRange
“变桨系统346故障：轴1实际位置与限位开关A不匹配”故障 | bool | 1761 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultMismatchLsaA1Id346OutOfRange
“变桨系统347故障：轴2实际位置与限位开关A不匹配”故障 | bool | 1762 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultMismatchLsaA2Id347OutOfRange
“变桨系统348故障：轴3实际位置与限位开关A不匹配”故障 | bool | 1763 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultMismatchLsaA3Id348OutOfRange
“变桨系统349故障：轴1实际位置与限位开关B不匹配”故障 | bool | 1764 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultMismatchLsbA1Id349OutOfRange
“变桨系统350故障：轴2实际位置与限位开关B不匹配”故障 | bool | 1765 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultMismatchLsbA2Id350OutOfRange
“变桨系统351故障：轴3实际位置与限位开关B不匹配”故障 | bool | 1766 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultMismatchLsbA3Id351OutOfRange
“变桨系统352故障”故障 | bool | 1767 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultMismatchLscA1Id352OutOfRange
“变桨系统353故障”故障 | bool | 1768 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultMismatchLscA2Id353OutOfRange
“变桨系统354故障”故障 | bool | 1769 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultMismatchLscA3Id354OutOfRange
“变桨系统355故障：轴1电机-桨叶编码器不匹配”故障 | bool | 1770 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultMismatchEncoA1Id355OutOfRange
“变桨系统356故障：轴2电机-桨叶编码器不匹配”故障 | bool | 1771 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultMismatchEncoA2Id356OutOfRange
“变桨系统357故障：轴3电机-桨叶编码器不匹配”故障 | bool | 1772 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultMismatchEncoA3Id357OutOfRange
“变桨系统358故障：叶片1与其它叶片位置不匹配”故障 | bool | 1773 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultBladeSymA1Id358OutOfRange
“变桨系统359故障：叶片2与其它叶片位置不匹配”故障 | bool | 1774 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultBladeSymA2Id359OutOfRange
“变桨系统360故障：叶片3与其它叶片位置不匹配”故障 | bool | 1775 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultBladeSymA3Id360OutOfRange
“变桨系统361故障：轴1控制柜超温”故障 | bool | 1776 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultOverTempAxisbox1Id361OutOfRange
“变桨系统362故障：轴2控制柜超温”故障 | bool | 1777 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultOverTempAxisbox2Id362OutOfRange
“变桨系统363故障：轴3控制柜超温”故障 | bool | 1778 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultOverTempAxisbox3Id363OutOfRange
“变桨系统364故障：轴1电池柜超温”故障 | bool | 1779 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultOverTempEnStorbox1Id364OutOfRange
“变桨系统365故障：轴2电池柜超温”故障 | bool | 1780 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultOverTempEnStorbox2Id365OutOfRange
“变桨系统366故障：轴3电池柜超温”故障 | bool | 1781 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultOverTempEnStorbox3Id366OutOfRange
“变桨系统367故障：轮毂过温”故障 | bool | 1782 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultOverTempHubId367OutOfRange
“变桨系统368故障”故障 | bool | 1783 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripCbHeaterId368OutOfRange
“变桨系统369故障：轴1控制柜-电池柜开关断开”故障 | bool | 1784 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultEnStorSwitchA1Id369OutOfRange
“变桨系统370故障：轴2控制柜-电池柜开关断开”故障 | bool | 1785 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultEnStorSwitchA2Id370OutOfRange
“变桨系统371故障：轴3控制柜-电池柜开关断开”故障 | bool | 1786 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultEnStorSwitchA3Id371OutOfRange
“变桨系统372故障：风机主控断开安全链”故障 | bool | 1787 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultSafteyLineTcuOpenId372OutOfRange
“变桨系统373故障”故障 | bool | 1788 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultEnStorSymA1Id373OutOfRange
“变桨系统374故障”故障 | bool | 1789 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultEnStorSymA2Id374OutOfRange
“变桨系统375故障”故障 | bool | 1790 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultEnStorSymA3Id375OutOfRange
“变桨系统376故障：控制柜1温度传感器断线”故障 | bool | 1791 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultWiBreakTAxisbox1Id376OutOfRange
“变桨系统377故障：控制柜2温度传感器断线”故障 | bool | 1792 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultWiBreakTAxisbox2Id377OutOfRange
“变桨系统378故障：控制柜3温度传感器断线”故障 | bool | 1793 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultWiBreakTAxisbox3Id378OutOfRange
“变桨系统379故障：电池柜1温度传感器断线”故障 | bool | 1794 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultWiBreakTEnStorbox1Id379OutOfRange
“变桨系统380故障：电池柜2温度传感器断线”故障 | bool | 1795 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultWiBreakTEnStorbox2Id380OutOfRange
“变桨系统381故障：电池柜3温度传感器断线”故障 | bool | 1796 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultWiBreakTEnStorbox3Id381OutOfRange
“变桨系统382故障：轮毂温度传感器断线”故障 | bool | 1797 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultWiBreakTHubId382OutOfRange
“变桨系统383故障：轴1电机温度传感器断线”故障 | bool | 1798 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultWiBreakTMotA1Id383OutOfRange
“变桨系统384故障：轴2电机温度传感器断线”故障 | bool | 1799 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultWiBreakTMotA2Id384OutOfRange
“变桨系统386故障：轴3电机温度传感器断线”故障 | bool | 1800 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultWiBreakTMotA3Id385OutOfRange
“变桨系统386故障”故障 | bool | 1801 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultWriteEncoOffsetA1Id386OutOfRange
“变桨系统387故障”故障 | bool | 1802 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultWriteEncoOffsetA2Id387OutOfRange
“变桨系统388故障”故障 | bool | 1803 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultWriteEncoOffsetA3Id388OutOfRange
“变桨系统389故障”故障 | bool | 1804 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultSaveEncoOffsetA1Id389OutOfRange
“变桨系统390故障”故障 | bool | 1805 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultSaveEncoOffsetA2Id390OutOfRange
“变桨系统391故障”故障 | bool | 1806 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultSaveEncoOffsetA3Id391OutOfRange
“变桨系统392故障”故障 | bool | 1807 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultPmDevFanStandStillA1Id392OutOfRange
“变桨系统393故障”故障 | bool | 1808 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultPmDevFanStandStillA2Id393OutOfRange
“变桨系统394故障”故障 | bool | 1809 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultPmDevFanStandStillA3Id394OutOfRange
“变桨系统395故障”故障 | bool | 1810 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultPmCoPlFan1StandStillA1Id395OutOfRange
“变桨系统396故障”故障 | bool | 1811 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultPmCoPlFan1StandStillA2Id396OutOfRange
“变桨系统397故障”故障 | bool | 1812 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultPmCoPlFan1StandStillA3Id397OutOfRange
“变桨系统398故障”故障 | bool | 1813 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultPmCoPlFan2StandStillA1Id398OutOfRange
“变桨系统399故障”故障 | bool | 1814 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultPmCoPlFan2StandStillA2Id399OutOfRange
“变桨系统400故障”故障 | bool | 1815 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultPmCoPlFan2StandStillA3Id400OutOfRange
“变桨系统401故障：润滑泵回路断路器脱开”故障 | bool | 1816 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripCbSupplyLubPumpId401OutOfRange
“变桨系统402故障”故障 | bool | 1817 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripCbFeedbackLubPumpId402OutOfRange
“变桨系统403故障”故障 | bool | 1818 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripCbHeaterA1Id403OutOfRange
“变桨系统404故障”故障 | bool | 1819 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripCbHeaterA2Id404OutOfRange
“变桨系统405故障”故障 | bool | 1820 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTripCbHeaterA3Id405OutOfRange
“变桨系统406故障：轴1变桨控制器启动安全自运行”故障 | bool | 1821 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultPmStartsSafRunAutoA1Id406OutOfRange
“变桨系统407故障：轴2变桨控制器启动安全自运行”故障 | bool | 1822 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultPmStartsSafRunAutoA2Id407OutOfRange
“变桨系统408故障：轴3变桨控制器启动安全自运行”故障 | bool | 1823 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultPmStartsSafRunAutoA3Id408OutOfRange
“变桨系统409故障：轴1MPC安全运行超时”故障 | bool | 1824 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultPmSafRunTimeoutA1Id409OutOfRange
“变桨系统410故障：轴2MPC安全运行超时”故障 | bool | 1825 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultPmSafRunTimeoutA1Id410OutOfRange
“变桨系统411故障：轴3MPC安全运行超时”故障 | bool | 1826 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultPmSafRunTimeoutA1Id411OutOfRange
“变桨系统415故障：控制柜1低温”故障 | bool | 1827 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultUnderTempAxisbox1Id415OutOfRange
“变桨系统416故障：控制柜2低温”故障 | bool | 1828 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultUnderTempAxisbox2Id416OutOfRange
“变桨系统417故障：控制柜3低温”故障 | bool | 1829 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultUnderTempAxisbox3Id417OutOfRange
“变桨系统418故障：电池柜1低温”故障 | bool | 1830 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultUnderTempEnStorbox1Id418OutOfRange
“变桨系统419故障：电池柜2低温”故障 | bool | 1831 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultUnderTempEnStorbox2Id419OutOfRange
“变桨系统420故障：电池柜3低温”故障 | bool | 1832 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultUnderTempEnStorbox3Id420OutOfRange
“变桨系统421故障：轮毂低温”故障 | bool | 1833 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultUnderTempHubId421OutOfRange
“变桨系统422故障”故障 | bool | 1834 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTempCcvId422OutOfRange
“变桨系统423故障”故障 | bool | 1835 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPitchPrivFaultTempHcvId423OutOfRange
“主回路短路故障”故障 | bool | 1842 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultShortCircuitOutOfRange
“过流故障”故障 | bool | 1843 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultOvercurrentOutOfRange
“超压故障”故障 | bool | 1844 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultDcOvervoltOutOfRange
“IGBT超温故障”故障 | bool | 1845 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultIgbtOvertempOutOfRange
“接地故障”故障 | bool | 1846 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultEarthFaultOutOfRange
“发电机测量值温度超温”故障 | bool | 1847 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultMeasdGenOvertempOutOfRange
“发电机计算温度超温”故障 | bool | 1848 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultCalcGenOvertempOutOfRange
“系统故障”故障 | bool | 1849 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultSystemFaultOutOfRange
“超速故障”故障 | bool | 1850 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultOverfreqOutOfRange
“主控制字未更新”故障 | bool | 1851 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultToggleFltOutOfRange
“频道2通讯故障”故障 | bool | 1852 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultCh2CommLossOutOfRange
“变流器机侧短路电流1”故障 | bool | 1853 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultInu1ShortCircuitOutOfRange
“变流器机侧短路电流2”故障 | bool | 1854 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultInu2ShortCircuitOutOfRange
“变流器机侧短路电流3”故障 | bool | 1855 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultInu3ShortCircuitOutOfRange
“变流器机侧短路电流4”故障 | bool | 1856 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultInu4ShortCircuitOutOfRange
“电路直流电压波纹过高”故障 | bool | 1857 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultSupplyPhaseOutOfRange
“无发发电机数据”故障 | bool | 1858 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultNoGenDataOutOfRange
“无回路电压”故障 | bool | 1859 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultDcUndervoltOutOfRange
“无启动使能信号”故障 | bool | 1860 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultRunDisableOutOfRange
“编码器故障”故障 | bool | 1861 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultEncoderErrOutOfRange
“I/O通讯故障”故障 | bool | 1862 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultIoCommErrOutOfRange
“控制面板超温”故障 | bool | 1863 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultControlBoardTempOutOfRange
“参数66.41故障代码2”故障 | bool | 1864 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivSelectableOutOfRange
“开关频率过高”故障 | bool | 1865 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultOverSwFreqOutOfRange
“模拟控制信号低于允许的最小值”故障 | bool | 1866 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultAiMinFuncOutOfRange
“面板测量通讯故障”故障 | bool | 1867 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultPpccLinkOutOfRange
“通讯模块故障”故障 | bool | 1868 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultCommModuleOutOfRange
“面板失去连接”故障 | bool | 1869 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultPanelLossOutOfRange
“发电机相位错误”故障 | bool | 1870 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultGenPhaseOutOfRange
“变流器快速停机”故障 | bool | 1871 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivFastShutdownOutOfRange
“网侧变流器故障”故障 | bool | 1872 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultLineConvErrorOutOfRange
“发电机温度测量回路故障”故障 | bool | 1873 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultTMeasCircOutOfRange
“禁止启动故障”故障 | bool | 1874 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultStartInhibitOutOfRange
“机侧变流器电源被关闭”故障 | bool | 1875 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultGdDisabledXOutOfRange
“变流器配置故障”故障 | bool | 1876 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultIntConfigOutOfRange
“机侧变流器输出滤波器超温”故障 | bool | 1877 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultChokeOvertempOutOfRange
“编码器相位脉冲错误”故障 | bool | 1878 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultEncoderABOutOfRange
“机侧变流器高压冲击故障”故障 | bool | 1879 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultDcHighRushOutOfRange
“变流器模块超温”故障 | bool | 1880 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultInvOvertempOutOfRange
“模块液冷堵塞超温”故障 | bool | 1881 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultModChokeTempOutOfRange
“模块面板超温”故障 | bool | 1882 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultModBoardTempOutOfRange
“温度差异”故障 | bool | 1883 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuFaultTempDiffOutOfRange
“充电时短路”故障 | bool | 1884 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivIsuFaulChargingFltOutOfRange
“过流故障”故障 | bool | 1885 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivIsuFaultOvercurrentOutOfRange
“数字输入4的外部故障”故障 | bool | 1886 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivIsuFaultExtEventDI5OutOfRange
“IGBT超温”故障 | bool | 1887 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivIsuFaultAcs800TempOutOfRange
“数字输入5的外部故障”故障 | bool | 1888 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivIsuFaultExtEventDI4OutOfRange
“风扇故障”故障 | bool | 1889 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivIsuFaultDI1OutOfRange
“主接触器故障”故障 | bool | 1890 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivIsuFaultMainCntFltOutOfRange
“主回路短路”故障 | bool | 1891 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivIsuFaultShortCircuitOutOfRange
“内部故障”故障 | bool | 1892 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivIsuFaultInternalFaultOutOfRange
“电网电压超出范围”故障 | bool | 1893 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivIsuFaultNetVoltFltOutOfRange
“通讯模块外部故障”故障 | bool | 1894 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivIsuFaultCommModuleOutOfRange
“数字输入7外部故障”故障 | bool | 1895 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivIsuFaultExtEventDI7OutOfRange
“接地故障”故障 | bool | 1896 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivIsuFaultEarthFaultOutOfRange
“同步故障”故障 | bool | 1897 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivIsuFaultSynchroFaultOutOfRange
“变流器直流电压低”故障 | bool | 1898 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivIsuFaultDcUndervoltOutOfRange
“变流器直流电压过高”故障 | bool | 1899 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivIsuFaultDcOvervoltOutOfRange
“换流器过载报警”故障 | bool | 1900 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuAlarmInverterOverloadOutOfRange
“编码器相位错误报警”故障 | bool | 1901 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuAlarmEncoderABOutOfRange
“正弦滤波器风扇超温”故障 | bool | 1902 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuAlarmFanOvertempOutOfRange
“停电恢复报警”故障 | bool | 1903 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuAlarmPowFailFileOutOfRange
“休眠恢复报警”故障 | bool | 1904 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuAlarmPowDownFileOutOfRange
“模拟控制信号低于最小值”故障 | bool | 1905 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuAlarmAiMinFuncOutOfRange
“机侧变流器和外部通讯故障报警”故障 | bool | 1906 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuAlarmCommModuleOutOfRange
“电池故障报警”故障 | bool | 1907 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuAlarmBattFailOutOfRange
“通讯面板故障报警”故障 | bool | 1908 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuAlarmPanelLossOutOfRange
“支路直流电压过低”故障 | bool | 1909 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsPrivInuAlarmDcUndervoltOutOfRange
“低电压穿越”故障 | bool | 1910 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubPcsLvrtOutOfRange
“超过频率1触发”故障 | bool | 1912 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubIprPrivOverFrequency1OutOfRange
“超过频率2触发”故障 | bool | 1913 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubIprPrivOverFrequency2OutOfRange
“低于频率1触发”故障 | bool | 1914 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubIprPrivUnderFrequency1OutOfRange
“低于频率2触发”故障 | bool | 1915 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubIprPrivUnderFrequency2OutOfRange
“超过电压1触发”故障 | bool | 1916 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubIprPrivOverVoltage1OutOfRange
“超过电压2触发”故障 | bool | 1917 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubIprPrivOverVoltage2OutOfRange
“低于电压1触发”故障 | bool | 1918 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubIprPrivUnderVoltage1OutOfRange
“低于电压2触发”故障 | bool | 1919 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubIprPrivUnderVoltage2OutOfRange
“低于限位1触发”故障 | bool | 1920 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubIprPrivUnderRun1OutOfRange
“低于限位2触发”故障 | bool | 1921 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubIprPrivUnderRun2OutOfRange
“超过限位1触发”故障 | bool | 1922 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubIprPrivLoadOverrun1OutOfRange
“超过限位2触发”故障 | bool | 1923 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubIprPrivLoadOverrun2OutOfRange
“负载1不平衡触发”故障 | bool | 1924 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubIprPrivUnBalancedLoad1OutOfRange
“负载2不平衡触发”故障 | bool | 1925 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubIprPrivUnBalancedLoad2OutOfRange
“电压不对称触发”故障 | bool | 1926 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubIprPrivVoltageAsymmetryOutOfRange
“相位变化触发”故障 | bool | 1927 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubIprPrivPhaseShiftOutOfRange
“df/dt (ROCOF)触发”故障 | bool | 1928 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubIprPrivROCOFOutOfRange
“基于时间监测器A低压触发”故障 | bool | 1929 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubIprPrivUndervoltageMonAOutOfRange
“基于时间监测器B低压触发”故障 | bool | 1930 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubIprPrivUndervoltageMonBOutOfRange
“电网测量模块就绪”故障 | bool | 1931 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubIprReadyForOperationOutOfRange
“L1L2线电压”故障 | bool | 1932 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubIprVoltageL1L2OutOfRange
“L2L3线电压”故障 | bool | 1933 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubIprVoltageL2L3OutOfRange
“L3L1线电压”故障 | bool | 1934 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubIprVoltageL3L1OutOfRange
“有功功率”故障 | bool | 1935 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubIprRealPowerOutOfRange
“超功率”故障 | bool | 1936 | 报警 | 报警：绿色 | A_SubIprOverPowerOutOfRange
“控制器状态机暂停”故障 | bool | 1938 | 报警 | 报警：绿色 | A_HaltControllerStateMachineOutOfRange
“使能测试模式”故障 | bool | 1939 | 报警 | 报警：绿色 | A_EnableTestModeOutOfRange
“安全停机动作禁能”故障 | bool | 1940 | 报警 | 报警：绿色 | A_SafetyShutdownActionsDisabledOutOfRange
“发电机自动同步禁能”故障 | bool | 1941 | 报警 | 报警：绿色 | A_GeneratorSynchronisationDisabledOutOfRange
“变桨电池测试的最大风速”故障 | bool | 1942 | 报警 | 报警：绿色 | A_PitchBatteryTestMaxWindOutOfRange
“变桨电池测试的变桨速度”故障 | bool | 1943 | 报警 | 报警：绿色 | A_PitchBatteryTestRateOutOfRange
“变桨电池测试Efc超时”故障 | bool | 1944 | 报警 | 报警：绿色 | A_PitchBatteryTestEfcTimeoutOutOfRange
“风速安全可以解缆”故障 | bool | 1948 | 报警 | 报警：绿色 | A_WindSpeedSafeForYawUnwindOutOfRange
“风速安全可以手动偏航”故障 | bool | 1949 | 报警 | 报警：绿色 | A_WindSpeedSafeForManualYawOutOfRange
偏航误差&gt;启机允许的最大偏航偏差 | bool | 1065 | 禁止启动 | 正常停机：蓝色 | A_YawErrorAboveMaxStartUp
偏航系统初始化 | bool | 1070 | 禁止启动 | 正常停机：蓝色 | A_YawInitialising
日志文件过大 | bool | 1085 | 禁止启动 | 正常停机：蓝色 | A_LogFilesOversized
禁止启动测试 | bool | 1088 | 禁止启动 | 正常停机：蓝色 | A_TestRI
发电机温度过低 | bool | 1096 | 禁止启动 | 正常停机：蓝色 | A_GenTooCold
发电机绕组温度高 | bool | 1097 | 禁止启动 | 正常停机：蓝色 | A_GenStatorTooHot
发电机轴承温度高 | bool | 1099 | 禁止启动 | 正常停机：蓝色 | A_GenBearingTooHot
齿轮箱油温太低 | bool | 1101 | 禁止启动 | 正常停机：蓝色 | A_GearboxOilTooCold
变桨电池顺桨太频繁 | bool | 1150 | 禁止启动 | 正常停机：蓝色 | A_PitchBatteryFeatherTooFrequent
“齿轮箱风扇加热器开关”故障 | bool | 1621 | 禁止启动 | 正常停机：蓝色 | A_GearboxFanHeaterOverloadOkOutOfRange
“齿轮箱油加热器开关”故障 | bool | 1623 | 禁止启动 | 正常停机：蓝色 | A_GearboxGearHeaterOverloadOkOutOfRange
“齿轮箱油泵加热器开关”故障 | bool | 1626 | 禁止启动 | 正常停机：蓝色 | A_GearboxOilPumpHeaterOverloadOkOutOfRange
“发电机加热器开关(1=OK)”故障 | bool | 1632 | 禁止启动 | 正常停机：蓝色 | A_GeneratorHeaterFanOverloadOkOutOfRange
“液压站加热器开关(1=OK)”故障 | bool | 1638 | 禁止启动 | 正常停机：蓝色 | A_HydraulicSystemHeaterOverloadOkOutOfRange
“航空障碍灯(备用)”故障 | bool | 1647 | 禁止启动 | 正常停机：蓝色 | A_NacelleAviationLightChangeLampOutOfRange
“机舱柜加热器断路器(1=OK)”故障 | bool | 1651 | 禁止启动 | 正常停机：蓝色 | A_NacelleCabinetHeater230VOverloadOkOutOfRange
“机舱加热器断路器(1=OK)”故障 | bool | 1654 | 禁止启动 | 正常停机：蓝色 | A_NacelleHeaterOverloadOkOutOfRange
“塔基柜内加热器正常”故障 | bool | 1673 | 禁止启动 | 正常停机：蓝色 | A_TbCabinetHeaterOverloadOkOutOfRange
“变桨驱动A1处于服务模式状态”故障 | bool | 1695 | 禁止启动 | 正常停机：蓝色 | A_SubPitchPrivMasterA1ServicemodeActiveOutOfRange
“变桨驱动A2处于服务模式状态”故障 | bool | 1699 | 禁止启动 | 正常停机：蓝色 | A_SubPitchPrivMasterA2ServicemodeActiveOutOfRange
“变桨驱动A3处于服务模式状态”故障 | bool | 1704 | 禁止启动 | 正常停机：蓝色 | A_SubPitchPrivMasterA3ServicemodeActiveOutOfRange
“手动模式24V信号”故障 | bool | 1712 | 禁止启动 | 正常停机：蓝色 | A_SubPitchPrivManualCmdActiveOutOfRange
“变桨检测电网故障”故障 | bool | 1713 | 禁止启动 | 正常停机：蓝色 | A_SubPitchPrivGridMonitorFaultOutOfRange
控制器周期严重超时 | bool | 1005 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_SeriousControllerCycleTimeOut
监控系统停机 | bool | 1010 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_ScadaShutdownRequest
机舱正常停机 | bool | 1030 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_NcpKeySwitchNormalStop
塔基正常停机 | bool | 1032 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_TbcpKeySwitchNormalStop
触摸屏正常停机 | bool | 1033 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_HMINormalStop
瞬时风速过高 | bool | 1037 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_InstantaneousHighWindSpeedShutdown
平均风速过高 | bool | 1038 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_HighWindSpeedShutdown
风速仪故障 | bool | 1039 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_WindSpeedTransducerError
风向仪故障 | bool | 1040 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_WindDirectionTransducerError
未偏航故障 | bool | 1041 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_WindSpeedWithoutActiveYawError
风速无变化但振动过大 | bool | 1042 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_VibrationWithoutWindSpeedChange
发电机转速低于软件最低启动速度 | bool | 1044 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_SwUnderSpeed
发电时功率太低 | bool | 1047 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_SwUnderPowerDuringProduction
等风时发电机转速超速 | bool | 1048 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_SwOverSpeedWhileWaitingForWind
变流器同步失败次数太多 | bool | 1063 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_SubPcsPrivTooManySynchFailures
瞬时偏航误差过高 | bool | 1066 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_InstantaneousHighYawError
顺时针扭缆软件超限报警 | bool | 1067 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_SoftwareCableTwistCw
逆时针扭缆软件超限报警 | bool | 1068 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_SoftwareCableTwistCcw
解缆 | bool | 1069 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_Unwinding
偏航失控 | bool | 1072 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_YawRunAway
偏航速度太慢 | bool | 1073 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_YawUnderSpeed
偏航速度太快 | bool | 1074 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_YawOverSpeed
偏航方向错误 | bool | 1075 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_YawMoveWrongDirection
偏航电机过载故障 | bool | 1076 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_YawMotorsOverloadTripped
机舱零位置错误 | bool | 1077 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_NacelleZeroPositionMeasurementError
环境温度低停机 | bool | 1078 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_LowTemperatureShutdown
环境温度高停机 | bool | 1079 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_HighTemperatureShutdown
正常停机测试 | bool | 1089 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_TestRN
发电机绕组高温停机 | bool | 1098 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_GenStatorlTooHotShutdown
发电机轴承高温停机 | bool | 1100 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_GenBearingTooHotShutdown
齿轮箱油池温度太高停机 | bool | 1103 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_GearboxSumpOilTooHotShutdown
齿轮箱入口油温太高停机 | bool | 1105 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_GearboxInletOilTooHotShutdown
齿轮箱油过滤器堵塞 | bool | 1106 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_GearboxFilterClogged
齿轮箱油压太低 | bool | 1107 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_GearboxOilPressureTooLow
齿轮箱油压太低停机 | bool | 1108 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_GearboxOilPressureTooLowShutdown
齿轮箱油池温度太高停机 | bool | 1110 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_GearboxSumpOilTemperatureTooHighShutdown
齿轮箱油池温度极高 | bool | 1111 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_GearboxSumpOilTemperatureCriticallyHigh
齿轮箱高速输出轴承温度太高停机 | bool | 1113 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_GearboxHssBearingTemperatureTooHighShutdown
齿轮箱油压差别太大 | bool | 1115 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_GearboxOilPressureDifferentialTooHigh
变桨电池测试失败 | bool | 1154 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_PitchBatteryTestFailed
必须进行变桨电池测试 | bool | 1156 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_MustPerformPitchBatteryTest
功率测量模块通讯错误 | bool | 1180 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_SubIprPrivCommsError
主轴温度高温停机 | bool | 1186 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_RotorBearingTempStop
变桨电池测试进入超时 | bool | 1187 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_ControllerPitchBatteryTestEnterTimeOutManual
变桨电池测试设置角度命令超时 | bool | 1188 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_ControllerPitchBatteryTestStartSetPitchDemandsTimeOutManual
机组启动并网超时 | bool | 1191 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_ControllerStartUpBeginConnectionTimeOutManual
风向突变 | bool | 1588 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_HighYawError
“变流器电机侧短路”故障 | bool | 1611 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_SsGenSideShortCurrentOutOfRange
“变流器电网侧短路”故障 | bool | 1612 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_SsGridSideShortCurrentOutOfRange
“机舱位置(正北=0°)”故障 | bool | 1615 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_NacellePositionSCADAOutOfRange
“齿轮箱油位(1=OK)”故障 | bool | 1620 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_GearboxOilLevelOkOutOfRange
“齿轮箱风扇开关”故障 | bool | 1622 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_GearboxFansOverloadOkOutOfRange
“齿轮箱油泵开关”故障 | bool | 1625 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_GearboxOilLubricatingPumpOverloadOkOutOfRange
“发电机碳刷状态(1=OK)”故障 | bool | 1627 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_GeneratorBrushWearOkOutOfRange
“发电机润滑状态(1=OK)”故障 | bool | 1628 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_GeneratorLackOfBearingLubricationOutOfRange
“发电机防雷状态(1=OK)”故障 | bool | 1629 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_GeneratorLightingProtectOkOutOfRange
“发电机内部风扇开关(1=OK)”故障 | bool | 1630 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_GeneratorExternalFanOverloadOkOutOfRange
“发电机顶部风扇开关(1=OK)”故障 | bool | 1631 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_GeneratorInternalFanOverloadOkOutOfRange
“液压站主轴制动释放(1=释放)”故障 | bool | 1633 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_HydraulicSystemRotorBrakeReleasedOutOfRange
“液压站油位(1=OK)”故障 | bool | 1634 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_HydraulicOilLevelLowOutOfRange
“液压站系统滤器1(1=OK)”故障 | bool | 1635 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_HydraulicSystemFilter1OkOutOfRange
“液压站系统滤器2(1=OK)”故障 | bool | 1636 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_HydraulicSystemFilter2OkOutOfRange
“液压站油泵开关(1=OK)”故障 | bool | 1637 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_HydraulicSystemPumpOverloadOkOutOfRange
“机舱开关电源输入断路器(1=OK)”故障 | bool | 1640 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_Nacelle24VPowerSupply400VOverloadOkOutOfRange
“轮毂400V供电断路器(1=OK)”故障 | bool | 1641 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_NacellePitch400VOverloadOkOutOfRange
“机舱400V供电断路器(1=0K)”故障 | bool | 1642 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_Nacelle400VOverloadOkOutOfRange
“机舱690V供电断路器(1=OK)”故障 | bool | 1643 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_Nacelle690VOverloadOkOutOfRange
“机舱柜防雷保护状态”故障 | bool | 1644 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_NacelleLighteningProtectionCabinetOkOutOfRange
“机舱交换机24V电源(1=OK)”故障 | bool | 1648 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_NacelleBCPlusMediaConverter24VOverloadOkOutOfRange
“机舱吊机断路器(1=OK)”故障 | bool | 1649 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_NacelleBordCraneOverloadOkOutOfRange
“机舱柜冷却风扇断路器(1=OK)”故障 | bool | 1650 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_NacelleCabinetFan230VOverloadOkOutOfRange
“机舱风扇断路器(1=OK)”故障 | bool | 1652 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_NacelleFanOverloadOkOutOfRange
“航空障碍灯断路器(1=OK)”故障 | bool | 1653 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_NacelleHazardBeacon230VOverloadOkOutOfRange
“机舱温度监测24V断路器(1=OK)”故障 | bool | 1655 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_NacelleTemperatureMonitor24VOverloadOkOutOfRange
“偏航电制动断路器(1=OK)”故障 | bool | 1656 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_YawBrakeOverloadOkOutOfRange
“偏航电机1断路器(1=OK)”故障 | bool | 1657 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_YawMotor1OverloadOkOutOfRange
“偏航电机2断路器(1=OK)”故障 | bool | 1658 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_YawMotor2OverloadOkOutOfRange
“偏航电机3断路器(1=OK)”故障 | bool | 1659 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_YawMotor3OverloadOkOutOfRange
“偏航电机4断路器(1=OK)”故障 | bool | 1660 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_YawMotor4OverloadOkOutOfRange
“塔基功率测量警报”故障 | bool | 1663 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_TowerBasePowerMeasureAlarmOutOfRange
“变流器水冷电机加热器”故障 | bool | 1665 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_WatercoolingPcsFanOverloadOkOutOfRange
“变流器冷却水加热器”故障 | bool | 1666 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_WatercoolingPcsHeaterOverloadOkOutOfRange
“变流器水冷泵正常”故障 | bool | 1667 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_WatercoolingPcsPumpOverloadOkOutOfRange
“中压设备正常”故障 | bool | 1668 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_MvStationDevicesOverloadOkOutOfRange
“塔基24V开关电源400V信号正常”故障 | bool | 1669 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_Tb24VPowerSupply400VOverloadOkOutOfRange
“塔基400V信号正常”故障 | bool | 1670 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_Tb400VOverloadOkOutOfRange
“塔基690V防雷保护”故障 | bool | 1671 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_Tb690VLighteningProtectionOkOutOfRange
“交换机开关34V信号正常”故障 | bool | 1672 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_TbBCPlusMediaConverter24VOverloadOkOutOfRange
“主回路690V进线电源正常”故障 | bool | 1674 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_TbMainSupply690VOverloadOkOutOfRange
“塔基手动开关正常”故障 | bool | 1675 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_TbManualSwitchesOverloadOkOutOfRange
“塔基温度正常”故障 | bool | 1676 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_TbThermostat24VOverloadOkOutOfRange
“塔底风扇1正常”故障 | bool | 1677 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_TbTowerFan1OverloadOkOutOfRange
“塔底风扇2正常”故障 | bool | 1678 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_TbTowerFan2OverloadOkOutOfRange
“柜内风扇开关”故障 | bool | 1679 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_Thermostat230VOverloadOkOutOfRange
“振动系统故障”故障 | bool | 1691 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_SubVibPrivStatusSystemFailureOutOfRange
“变桨驱动A1充电欠压”故障 | bool | 1696 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_SubPitchPrivMasterA1ChargingUndervolatageOutOfRange
“变桨驱动A2充电欠压”故障 | bool | 1700 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_SubPitchPrivMasterA2ChargingUndervolatageOutOfRange
“变桨驱动A3充电欠压”故障 | bool | 1705 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_SubPitchPrivMasterA3ChargingUndervolatageOutOfRange
“变流器INU最高温度”故障 | bool | 1836 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_SubPcsPrivAcs800TempOutOfRange
“变流器ISU最高温度”故障 | bool | 1837 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_SubPcsPrivIsuPpTempOutOfRange
“INU中RMIO板稳定”故障 | bool | 1838 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_SubPcsPrivCtrlBoardTempOutOfRange
“变流器报警”故障 | bool | 1841 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_SubPcsPrivAlarmOutOfRange
“ST53.1 CX1100-0004 EtherCAT PS状态”故障 | bool | 1937 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_HwST53p1CX1100StatusOutOfRange
“风速测量值”故障 | bool | 1945 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_MeasuredWindSpeedSCADAOutOfRange | 与3MW不同
“短时平均风速差值”故障 | bool | 1946 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_TShortAverageWindSpeedDiffOutOfRange
“风速变化率”故障 | bool | 1947 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_WindSpeedRateOfChangeOutOfRange
“叶片1平均桨距角”故障 | bool | 1950 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_AverageMeasuredPitchAngle1OutOfRange
“叶片2平均桨距角”故障 | bool | 1951 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_AverageMeasuredPitchAngle2OutOfRange
“叶片3平均桨距角”故障 | bool | 1952 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_AverageMeasuredPitchAngle3OutOfRange
“叶片1变桨速度”故障 | bool | 1953 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_PitchRate1OutOfRange
“叶片2变桨速度”故障 | bool | 1954 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_PitchRate2OutOfRange
“叶片3变桨速度”故障 | bool | 1955 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_PitchRate3OutOfRange
“叶片1最小变桨速度”故障 | bool | 1956 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_MinPitchRate1OutOfRange
“叶片2最小变桨速度”故障 | bool | 1957 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_MinPitchRate2OutOfRange
“叶片3最小变桨速度”故障 | bool | 1958 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_MinPitchRate3OutOfRange
“叶片1最大变桨速度”故障 | bool | 1959 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_MaxPitchRate1OutOfRange
“叶片2最大变桨速度”故障 | bool | 1960 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_MaxPitchRate2OutOfRange
“叶片3最大变桨速度”故障 | bool | 1961 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_MaxPitchRate3OutOfRange
“3个叶片最小瞬时变桨速度”故障 | bool | 1962 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_TShortMinimumPitchRate123OutOfRange
“3个叶片最大瞬时变桨速度”故障 | bool | 1963 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_TShortMaximumPitchRate123OutOfRange
“叶片1长时间平均桨距角”故障 | bool | 1964 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_TLongAveragePitchAngle1OutOfRange
“叶片2长时间平均桨距角”故障 | bool | 1965 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_TLongAveragePitchAngle2OutOfRange
“叶片3长时间平均桨距角”故障 | bool | 1966 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_TLongAveragePitchAngle3OutOfRange
“变流器测量的有功功率”故障 | bool | 1967 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_MeasuredElectricalPowerOutOfRange
“3秒平均发电机转速”故障 | bool | 1968 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_TShortAverageGeneratorSpeedOutOfRange
“3秒周期内最小发电机速度”故障 | bool | 1969 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_TShortMinimumGeneratorSpeedOutOfRange
“3秒周期内最大发电机速度”故障 | bool | 1970 | 正常停机 | 正常停机：蓝色 | A_TShortMaximumGeneratorSpeedOutOfRange
电压跌落持续时间太长 | bool | 1013 | 电网停机 | 快速停机：黄色 | A_VoltageDipTooLong
发电机转速不匹配 | bool | 1051 | 电网停机 | 快速停机：黄色 | A_TransmissionSpeedMismatch
编码器速度不匹配 | bool | 1052 | 电网停机 | 快速停机：黄色 | A_EncoderSpeedMismatch
发电机瞬时速度跳变快 | bool | 1053 | 电网停机 | 快速停机：黄色 | A_InstantaneousGeneratorSpeedStep
发电时发电机转速保持不变 | bool | 1054 | 电网停机 | 快速停机：黄色 | A_UnchangedGeneratorSpeedDuringOperation
转矩不匹配 | bool | 1056 | 电网停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPcsTorqueResponseMismatch
变流器故障 | bool | 1059 | 电网停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPcsPrivError
变流器本地控制 | bool | 1060 | 电网停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPcsPrivLocalControl
变流器复位次数太多 | bool | 1061 | 电网停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPcsPrivErrorTooManyResets
变流器故障需手动复位 | bool | 1062 | 电网停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPcsPrivFaultRequiresManReset
变流器通讯失败 | bool | 1064 | 电网停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPcsPrivCommsFailure
电网故障停机测试 | bool | 1091 | 电网停机 | 快速停机：黄色 | A_TestRG
“OOF2模式启动”故障 | bool | 1839 | 电网停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPcsPrivOff2StaOutOfRange
“OOF3模式启动”故障 | bool | 1840 | 电网停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPcsPrivOff3StaOutOfRange
“快速停机”故障 | bool | 1911 | 电网停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPcsPrivOff3OutOfRange
控制器时间使用严重超限 | bool | 1002 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_ControllerTimeUsageSeriousOverrun
算法停机请求 | bool | 1011 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_VsprShutdownRequest
机舱快速停机 | bool | 1029 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_NcpKeySwitchStop
塔基快速停机 | bool | 1031 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_TbcpKeySwitchStop
机舱服务模式 | bool | 1034 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_NcpKeySwitchInService
塔基服务模式 | bool | 1035 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_TbcpKeySwitchInService
启机时发电机转速软件超速 | bool | 1045 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_SwOverSpeedOnStartUp
软保护超功率故障 | bool | 1046 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_SwOverPower
快速停机测试 | bool | 1090 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_TestRF
齿轮箱高速输出轴承温度极高 | bool | 1114 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_GearboxHssBearingTemperatureCriticallyHigh
机舱前后振动瞬时加速度大报警 | bool | 1116 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_VibInstantHighNacelleForeAftAccel
机舱左右振动瞬时加速度大报警 | bool | 1117 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_VibInstantHighNacelleSideSideAccel
齿轮箱振动瞬时加速度大报警 | bool | 1118 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_VibInstantHighGearBoxAccel
机舱前后振动平均加速度大报警 | bool | 1119 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_VibAveHighNacelleForeAftAccel
机舱左右振动平均加速度大报警 | bool | 1120 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_VibAveHighNacelleSideSideAccel
齿轮箱振动平均加速度大报警 | bool | 1121 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_VibAveHighGearBoxAccel
振动传感器通讯错误 | bool | 1122 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_SubVibPrivCommsError
频段1紧急报警 | bool | 1124 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_SubVibPrivDangerAlarmBand1
频段2紧急报警 | bool | 1126 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_SubVibPrivDangerAlarmBand2
频段3紧急报警 | bool | 1128 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_SubVibPrivDangerAlarmBand3
频段5紧急报警 | bool | 1132 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_SubVibPrivDangerAlarmBand5
频段6紧急报警 | bool | 1134 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_SubVibPrivDangerAlarmBand6
频段7紧急报警 | bool | 1136 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_SubVibPrivDangerAlarmBand7
频段8紧急报警 | bool | 1138 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_SubVibPrivDangerAlarmBand8
频段10紧急报警 | bool | 1142 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_SubVibPrivDangerAlarmBand10
频段11紧急报警 | bool | 1144 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_SubVibPrivDangerAlarmBand11
频段12紧急报警 | bool | 1146 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_SubVibPrivDangerAlarmBand12
桨叶1跟随错误太多 | bool | 1147 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_PitchTooManyFollowingErrors1
桨叶2跟随错误太多 | bool | 1148 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_PitchTooManyFollowingErrors2
桨叶3跟随错误太多 | bool | 1149 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_PitchTooManyFollowingErrors3
桨叶没有顺桨 | bool | 1157 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_UnexpectedPitchNotAtPositiveFeather
正常停机同步请求等待超时 | bool | 1198 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_ControllerNormalShutdownWaitForSyncRequestTimeOutManual
软件超速故障 | bool | 1579 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_SwOverSpeed
小桨距角超速 | bool | 1580 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_LowPitchAngleOverspeed
变桨需求正常检测 | bool | 1581 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_PitchDemandSanityCheck
发电机加速度大 | bool | 1589 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_HighFilteredGeneratorAcceleration
“风速1”故障 | bool | 1613 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_WindSpeed1OutOfRange
“风速2”故障 | bool | 1614 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_WindSpeed2OutOfRange
“风轮锁定”故障 | bool | 1618 | 快速停机 | 快速停机：黄色 | A_ManualRotorLockAppliedOutOfRange
变桨电池停机测试 | bool | 1092 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_TestRP
桨叶1快速停机速度太慢 | bool | 1151 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_PitchFastShutdownTooSlow1
桨叶2快速停机速度太慢 | bool | 1152 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_PitchFastShutdownTooSlow2
桨叶3快速停机速度太慢 | bool | 1153 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_PitchFastShutdownTooSlow3
桨叶1和桨叶2之间角度偏差太大 | bool | 1158 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_PitchAngleDifferenceError1and2
桨叶1和桨叶3之间角度偏差太大 | bool | 1159 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_PitchAngleDifferenceError1and3
桨叶2和桨叶3之间角度偏差太大 | bool | 1160 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_PitchAngleDifferenceError2and3
桨叶1角度编码器不匹配 | bool | 1161 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPitchPrivAngleTransducerError1
桨叶2角度编码器不匹配 | bool | 1162 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPitchPrivAngleTransducerError2
桨叶3角度编码器不匹配 | bool | 1163 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPitchPrivAngleTransducerError3
变桨系统故障 | bool | 1176 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPitchPrivSystemMasterError
变桨通讯故障 | bool | 1177 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPitchPrivCommsError
变桨系统内部心跳位故障 | bool | 1178 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPitchPrivInternalHeartbeatError
机组启动超时 | bool | 1190 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_ControllerStartUpEnterTimeOutManual
电网停机同步请求等待超时 | bool | 1192 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_ControllerGridLossShutdownWaitForSyncRequestTimeOutManual
快速停机同步请求等待超时 | bool | 1195 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_ControllerFastShutdownWaitForSyncRequestTimeOutManual
叶片1跟随故障 | bool | 1582 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_PitchFollowingError1
叶片2跟随故障 | bool | 1583 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_PitchFollowingError2
叶片3跟随故障 | bool | 1584 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_PitchFollowingError3
叶片1-2角度偏差故障 | bool | 1585 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_PitchDifferenceError12
叶片3-1角度偏差故障 | bool | 1586 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_PitchDifferenceError13
叶片2-3角度偏差故障 | bool | 1587 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_PitchDifferenceError23
“轮毂安全链反馈”故障 | bool | 1610 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_SafetyFeedbackFromHubOutOfRange
“变桨安全链反馈”故障 | bool | 1692 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPitchPrivSafetyFeedbackOutOfRange
“变桨驱动A1安全运行激活”故障 | bool | 1693 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPitchPrivMasterA1SafetyRunActiveOutOfRange
“变桨驱动A1状态错误”故障 | bool | 1694 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPitchPrivMasterA1ErrorActiveOutOfRange
“变桨驱动A2安全运行激活”故障 | bool | 1697 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPitchPrivMasterA2SafetyRunActiveOutOfRange
“变桨驱动A2状态错误”故障 | bool | 1698 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPitchPrivMasterA2ErrorActiveOutOfRange
“变桨驱动A3安全运行激活”故障 | bool | 1702 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPitchPrivMasterA3SafetyRunActiveOutOfRange
“变桨驱动A3状态错误”故障 | bool | 1703 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPitchPrivMasterA3ErrorActiveOutOfRange
“变桨系统故障：PCU启动故障”故障 | bool | 1706 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPitchPrivErrorPcuActiveOutOfRange
“变桨系统故障：TCU启动故障”故障 | bool | 1707 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPitchPrivErrorTcuActiveOutOfRange
“PCU打开安全链”故障 | bool | 1710 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPitchPrivPcuOpenedSafetychainOutOfRange
“TCU打开安全链”故障 | bool | 1711 | 变桨停机 | 快速停机：黄色 | A_SubPitchPrivTcuOpenedSafetychainOutOfRange
发电机超速手动跳闸 | bool | 1049 | 手动停机 | 快速停机：黄色 | A_ManualGeneratorOverSpeed
主轴超速手动跳闸 | bool | 1050 | 手动停机 | 快速停机：黄色 | A_ManualRotorOverSpeed
手动停机测试 | bool | 1093 | 手动停机 | 快速停机：黄色 | A_TestRM
风机级别故障 | bool | 1016 | 安全停机 | 紧急停机：红色 | A_SsTurbineLevelTrip
控制器风机级别故障 | bool | 1019 | 安全停机 | 紧急停机：红色 | A_SsControllerInitiatedTurbineTrip
安全链超速 | bool | 1022 | 安全停机 | 紧急停机：红色 | A_SsOverSpeedRelayTrip
变流器安全链故障 | bool | 1025 | 安全停机 | 紧急停机：红色 | A_SsTbSafetyChainOpenByConverterTrip
变流器未就绪 | bool | 1026 | 安全停机 | 紧急停机：红色 | A_SsTbPowerTransducerNotReady
变流器超功率 | bool | 1027 | 安全停机 | 紧急停机：红色 | A_SsTbPowerTransducerOverpowerTrip
机舱振动故障 | bool | 1028 | 安全停机 | 紧急停机：红色 | A_SsNacelleVibrationSwitchTrip
变桨电池停机发电机转速仍然增加 | bool | 1055 | 安全停机 | 紧急停机：红色 | A_GeneratorAcceleratingInBatteryShutdown
测试模式使能 | bool | 1084 | 安全停机 | 紧急停机：红色 | A_TestModeEnabled
风机安全停机测试 | bool | 1094 | 安全停机 | 紧急停机：红色 | A_TestRET
电网停机脱网等待超时 | bool | 1193 | 安全停机 | 紧急停机：红色 | A_ControllerGridLossShutdownWaitForDisconnectTimeOutManual
电网停机退出超时 | bool | 1194 | 安全停机 | 紧急停机：红色 | A_ControllerGridLossShutdownExitTimeOutManual
快速停机脱网等待超时 | bool | 1196 | 安全停机 | 紧急停机：红色 | A_ControllerFastShutdownWaitForDisconnectTimeOutManual
快速停机退出超时 | bool | 1197 | 安全停机 | 紧急停机：红色 | A_ControllerFastShutdownExitTimeOutManual
正常停机脱网等待超时 | bool | 1199 | 安全停机 | 紧急停机：红色 | A_ControllerNormalShutdownWaitForDisconnectTimeOutManual
正常停机退出超时 | bool | 1200 | 安全停机 | 紧急停机：红色 | A_ControllerNormalShutdownExitTimeOutManual
变桨停机同步请求等待超时 | bool | 1201 | 安全停机 | 紧急停机：红色 | A_ControllerPitchBatteryShutdownWaitForSyncRequestTimeOutManual
变桨停机脱网等待超时 | bool | 1202 | 安全停机 | 紧急停机：红色 | A_ControllerPitchBatteryShutdownWaitForDisconnectTimeOutManual
变桨停机退出超时 | bool | 1203 | 安全停机 | 紧急停机：红色 | A_ControllerPitchBatteryShutdownExitTimeOutManual
停机循环 | bool | 1012 | 紧急停机 | 紧急停机：红色 | A_ShutdownCycling
人员级别故障 | bool | 1014 | 紧急停机 | 紧急停机：红色 | A_SsPersonnelLevelTrip
偏航级别故障 | bool | 1015 | 紧急停机 | 紧急停机：红色 | A_SsYawLevelTrip
安全模块故障 | bool | 1017 | 紧急停机 | 紧急停机：红色 | A_SsTwinSafeError
看门狗故障 | bool | 1018 | 紧急停机 | 紧急停机：红色 | A_SsWatchdogTrip
机舱急停按钮触发 | bool | 1020 | 紧急停机 | 紧急停机：红色 | A_SsNacelleEStopPressed
塔基急停按钮触发 | bool | 1021 | 紧急停机 | 紧急停机：红色 | A_SsTowerBaseEStopPressed
顺时针扭缆极限 | bool | 1023 | 紧急停机 | 紧急停机：红色 | A_SsCableTwistCw
逆时针扭缆极限 | bool | 1024 | 紧急停机 | 紧急停机：红色 | A_SsCableTwistCcw
紧急停机测试 | bool | 1095 | 紧急停机 | 紧急停机：红色 | A_TestRE
变桨电池测试失败顺桨超时 | bool | 1189 | 紧急停机 | 紧急停机：红色 | A_ControllerPitchBatteryFailedReturnToFeatherTimeOutManual
安全停机执行超时 | bool | 1204 | 紧急停机 | 紧急停机：红色 | A_ControllerSafetyTurbineShutdownSafetyShutdownActionsTimeOutManual
安全停机顺桨超时 | bool | 1205 | 紧急停机 | 紧急停机：红色 | A_ControllerSafetyTurbineShutdownFeatherTimeOutManual

## 机组状态机对应表
风机状态 | 细分状态 | 数据类型 | 地址 | 倍数 （乘） | 单位 | 实际值 | 描述
待机 | 机组上电 | int | 5314 | 1 | - | 0
| 就绪 | int | 5314 | 1 | - | 1
| 就绪暂停 | int | 5314 | 1 | - | 2
| 就绪阻止启动 | int | 5314 | 1 | - | 3
| 就绪变桨锁定 | int | 5314 | 1 | - | 4
| 等待温度入口 | int | 5314 | 1 | - | 5
| 等待温度 | int | 5314 | 1 | - | 6
| 等风入口 | int | 5314 | 1 | - | 7
| 等风 | int | 5314 | 1 | - | 8
| 等待电池测试风速 | int | 5314 | 1 | - | 9
| 变桨电池测试入口 | int | 5314 | 1 | - | 10
| 检查变桨电池 | int | 5314 | 1 | - | 11
| 检查变桨电池 | int | 5314 | 1 | - | 12
| 检查变桨电池 | int | 5314 | 1 | - | 13
| 完成检查变桨电池 | int | 5314 | 1 | - | 14
| 退出检查变桨电池 | int | 5314 | 1 | - | 15
| 检查变桨电池失败 | int | 5314 | 1 | - | 16
| 重新使能变桨电池检查 | int | 5314 | 1 | - | 17
| 重新使能变桨电池检查 | int | 5314 | 1 | - | 18
启动 | 启动入口 | int | 5314 | 1 | - | 19
| 启动激活算法 | int | 5314 | 1 | - | 20
| 启动开始连接 | int | 5314 | 1 | - | 21
发电 | 控制器发电 | int | 5314 | 1 | - | 22
维护 | 手动报警锁闭 | int | 5314 | 1 | - | 23
| 手动模式入口 | int | 5314 | 1 | - | 24
| 手动模式 | int | 5314 | 1 | - | 25
| 退出手动模式 | int | 5314 | 1 | - | 26
停机 | 电网失电停机入口 | int | 5314 | 1 | - | 27
| 电网失电停机等待同步请求 | int | 5314 | 1 | - | 28
| 电网失电停机等待脱网 | int | 5314 | 1 | - | 29
| 退出电网失电停机 | int | 5314 | 1 | - | 30
| 快速停机入口 | int | 5314 | 1 | - | 31
| 快速停机等待同步请求 | int | 5314 | 1 | - | 32
| 快速停机等待脱网 | int | 5314 | 1 | - | 33
| 退出快速停机 | int | 5314 | 1 | - | 34
| 正常停机入口 | int | 5314 | 1 | - | 35
| 正常停机等待同步请求 | int | 5314 | 1 | - | 36
| 正常停机等待脱网 | int | 5314 | 1 | - | 37
| 退出正常停机 | int | 5314 | 1 | - | 38
| 变桨电池停机 | int | 5314 | 1 | - | 39
| 变桨电池停机 | int | 5314 | 1 | - | 40
| 变桨电池停机等待同步请求 | int | 5314 | 1 | - | 41
| 变桨电池停机等待脱网 | int | 5314 | 1 | - | 42
| 变桨电池停机顺桨 | int | 5314 | 1 | - | 43
| 安全停机入口 | int | 5314 | 1 | - | 44
| 安全停机测试安全链 | int | 5314 | 1 | - | 45
| 安全停机安全停机动作 | int | 5314 | 1 | - | 46
| 安全停机顺桨 | int | 5314 | 1 | - | 47
| 安全停机等待上电复位结束 | int | 5314 | 1 | - | 48
| 安全停机结束 | int | 5314 | 1 | - | 49
| 安全停机等待报警清除 | int | 5314 | 1 | - | 50
| 停机终止暂停 | int | 5314 | 1 | - | 51
| 紧急停机入口 | int | 5314 | 1 | - | 52
| 紧急停机测试安全链 | int | 5314 | 1 | - | 53
| 紧急停机入口 | int | 5314 | 1 | - | 54
| 紧急停机等待变流器停止发电 | int | 5314 | 1 | - | 55
| 紧急停机顺桨 | int | 5314 | 1 | - | 56
| 紧急停机启用看门狗 | int | 5314 | 1 | - | 57
| 紧急停机启用看门狗 | int | 5314 | 1 | - | 58
| 紧急停机启用看门狗 | int | 5314 | 1 | - | 59
| 紧急停机等待报警清除 | int | 5314 | 1 | - | 60
| 停机终止暂停 | int | 5314 | 1 | - | 61
| 状态机暂停 | int | 5314 | 1 | - | 62

## 总表
名称 | 数据类型 | 地址 | 倍数 （乘） | 单位 | 变量名称 | 描述
基本 | [6 empty] | 地址说明： 1000+为，Read Discrete Inputs； 2000+为，Read Coils； 3000+和5000+为，Read Input Registers； 6000+为，Read Holding Registers
变流器反馈有功功率 | float | 5146 | 0.001 | kW | CI_SubPcsActivePower
风速测量值 | float | 5202 | 1 | m/s | D_MeasuredWindSpeedSCADA | 与3MW不同
风向测量值 | float | 5212 | 57.2958 | ° | D_MeasuredYawError | 与3MW不同
主轴速度 | float | 5258 | 9.5493 | RPM | D_RotorSpeed
发电机转速 | float | 5260 | 9.5493 | RPM | D_GeneratorSpeed
风向1 | float | 5000 | 57.2958 | ° | CI_YawError1
风向2 | float | 5002 | 57.2958 | ° | CI_YawError2
风速1 | float | 5004 | 1 | m/s | CI_WindSpeed1
风速2 | float | 5006 | 1 | m/s | CI_WindSpeed2
主轴转速 | float | 5010 | 9.5493 | RPM | CI_RotorSpeed
主轴转速(由发电机转速算出) | float | 5012 | 9.5493 | RPM | CI_RotorSpeedFromGenerator
主轴当前角度 | float | 5014 | 57.2958 | ° | CI_RotorPosition
发电机转速 | float | 5016 | 9.5493 | RPM | CI_GeneratorSpeed
发电机当前角度 | float | 5018 | 57.2958 | ° | CI_GeneratorPosition
使能测试模式 | int | 5174 |  | - | P_EnableTestMode
变桨电池测试的最大风速 | float | 5176 |  | - | P_PitchBatteryTestMaxWind
变桨电池测试的变桨速度 | float | 5178 |  | - | P_PitchBatteryTestRate
变桨电池测试Efc超时 | float | 5180 |  | - | P_PitchBatteryTestEfcTimeout
短时平均风速差值 | float | 5204 | 1 | m/s | D_TShortAverageWindSpeedDiff
风速变化率 | float | 5206 | 1 | m/s/s | D_WindSpeedRateOfChange
机组功率设定值(算法) | float | 5208 | 0.001 | kW | D_TurbinePowerSetpointForVspr
发电机转速设定值(算法) | float | 5210 | 9.5493 | RPM | D_GeneratorSpeedSetpointForVspr
测量风向中期平均值 | float | 5214 | 57.2958 | ° | D_TMedAverageYawError
测量风向长期平均值 | float | 5216 | 57.2958 | ° | D_TLongAverageYawError
电压持续下降时间 | float | 5220 | 1 | s | D_SubPcsVoltageDipTrueDuration
3秒平均发电机转速 | float | 5264 | 9.5493 | RPM | D_TShortAverageGeneratorSpeed
3秒周期内最小发电机速度 | float | 5266 | 9.5493 | RPM | D_TShortMinimumGeneratorSpeed
3秒周期内最大发电机速度 | float | 5268 | 9.5493 | RPM | D_TShortMaximumGeneratorSpeed
电网
电网测量模块：超过频率1触发 | bool | 1553 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivOverFrequency1
电网测量模块：超过频率2触发 | bool | 1554 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivOverFrequency2
电网测量模块：低于频率1触发 | bool | 1555 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivUnderFrequency1
电网测量模块：低于频率2触发 | bool | 1556 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivUnderFrequency2
电网测量模块：超过电压1触发 | bool | 1557 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivOverVoltage1
电网测量模块：超过电压2触发 | bool | 1558 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivOverVoltage2
电网测量模块：低于电压1触发 | bool | 1559 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivUnderVoltage1
电网测量模块：低于电压2触发 | bool | 1560 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivUnderVoltage2
电网测量模块：低于限位1触发 | bool | 1561 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivUnderRun1
电网测量模块：低于限位2触发 | bool | 1562 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivUnderRun2
电网测量模块：超过限位1触发 | bool | 1563 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivLoadOverrun1
电网测量模块：超过限位2触发 | bool | 1564 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivLoadOverrun2
电网测量模块：负载1不平衡触发 | bool | 1565 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivUnBalancedLoad1
电网测量模块：负载2不平衡触发 | bool | 1566 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivUnBalancedLoad2
电网测量模块：电压不对称触发 | bool | 1567 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivVoltageAsymmetry
电网测量模块：相位变化触发 | bool | 1568 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivPhaseShift
电网测量模块：df/dt (ROCOF)触发 | bool | 1569 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivROCOF
电网测量模块：基于时间监测器A低压触发 | bool | 1570 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivUndervoltageMonA
电网测量模块：基于时间监测器B低压触发 | bool | 1571 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivUndervoltageMonB
电网测量模块：电网测量模块就绪 | bool | 1572 | True为正常 | - | CI_SubIprReadyForOperation
电网测量模块：超功率 | bool | 1573 | False为正常 | - | CI_SubIprOverPower
L1L2线电压 | float | 5154 | 1 | V | CI_SubIprVoltageL1L2
L2L3线电压 | float | 5156 | 1 | V | CI_SubIprVoltageL2L3
L3L1线电压 | float | 5158 | 1 | V | CI_SubIprVoltageL3L1
有功功率 | float | 5160 | 0.001 | kW | CI_SubIprRealPower
无功功率 | float | 5162 | 0.001 | kVar | CI_SubIprReactivePower
电流1 | float | 5164 | 1 | A | CI_SubIprCurrentL1
电流2 | float | 5166 | 1 | A | CI_SubIprCurrentL2
电流3 | float | 5168 | 1 | A | CI_SubIprCurrentL3
功率因数 | float | 5170 | 1 | - | CI_SubIprPowerFactor
频率 | float | 5172 | 0.15915 | Hz | CI_SubIprFrequency
发电机
发电机碳刷状态 | bool | 1251 | True为正常 | - | CI_GeneratorBrushWearOk
发电机润滑状态 | bool | 1252 | True为正常 | - | CI_GeneratorLackOfBearingLubrication
发电机防雷状态 | bool | 1253 | True为正常 | - | CI_GeneratorLightingProtectOk
发电机内部风扇开关 | bool | 1254 | True为正常 | - | CI_GeneratorExternalFanOverloadOk
发电机顶部风扇开关 | bool | 1255 | True为正常 | - | CI_GeneratorInternalFanOverloadOk
发电机加热器开关 | bool | 1256 | True为正常 | - | CI_GeneratorHeaterFanOverloadOk
发电机驱动轴温度A | float | 5030 | 1 | ℃ | CI_GeneratorBearingADETemperature
发电机非驱动轴温度A | float | 5032 | 1 | ℃ | CI_GeneratorBearingANDETemperature
发电机驱动轴温度B | float | 5034 | 1 | ℃ | CI_GeneratorBearing8DETemperature
发电机非驱动轴温度B | float | 5036 | 1 | ℃ | CI_GeneratorBearing8NDETemperature
发电机绕组温度U1 | float | 5038 | 1 | ℃ | CI_GeneratorStatorUTemperature
发电机绕组温度V1 | float | 5040 | 1 | ℃ | CI_GeneratorStatorVTemperature
发电机绕组温度W1 | float | 5042 | 1 | ℃ | CI_GeneratorStatorWTemperature
发电机绕组温度U2 | float | 5044 | 1 | ℃ | CI_GeneratorStatorU2Temperature
发电机绕组温度V2 | float | 5046 | 1 | ℃ | CI_GeneratorStatorV2Temperature
发电机绕组温度W2 | float | 5048 | 1 | ℃ | CI_GeneratorStatorW2Temperature
发电机进风口温度 | float | 5050 | 1 | ℃ | CI_GeneratorImportCoolingTemperature
发电机出风口温度1 | float | 5052 | 1 | ℃ | CI_GeneratorCoolingAirTemperature1
发电机出风口温度2 | float | 5054 | 1 | ℃ | CI_GeneratorCoolingAirTemperature2
齿轮箱
齿轮箱过滤器 | bool | 1243 | True为正常 | - | CI_GearboxOilFilterPressureOk
齿轮箱油位 | bool | 1244 | True为正常 | - | CI_GearboxOilLevelOk
齿轮箱风扇加热器开关 | bool | 1245 | True为正常 | - | CI_GearboxFanHeaterOverloadOk
齿轮箱风扇开关 | bool | 1246 | True为正常 | - | CI_GearboxFansOverloadOk
齿轮箱油加热器开关 | bool | 1247 | True为正常 | - | CI_GearboxGearHeaterOverloadOk
齿轮箱油压开关 | bool | 1248 | True为正常 | - | CI_GearboxGearLubricationPressureSwitchOk
齿轮箱油泵开关 | bool | 1249 | True为正常 | - | CI_GearboxOilLubricatingPumpOverloadOk
齿轮箱油泵加热器开关 | bool | 1250 | True为正常 | - | CI_GearboxOilPumpHeaterOverloadOk
齿轮箱油温 | float | 5020 | 1 | ℃ | CI_GearboxSumpOilTemperature
齿轮箱低速轴温度 | float | 5022 | 1 | ℃ | CI_GearboxLssBearingTemperature
齿轮箱高速轴温度 | float | 5024 | 1 | ℃ | CI_GearboxHssBearingTemperature
齿轮箱分配器温度 | float | 5026 | 1 | ℃ | CI_GearboxOilTemperatureInlet
齿轮箱进口油压 | float | 5028 | 1e-05 | Bar | CI_GearboxImportOilPressure
变桨
变桨安全链反馈 | bool | 1336 | True为正常 | - | CI_SubPitchPrivSafetyFeedback
变桨驱动A1安全运行激活 | bool | 1337 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivMasterA1SafetyRunActive
变桨驱动A1状态错误 | bool | 1338 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivMasterA1ErrorActive
变桨驱动A1处于服务模式状态 | bool | 1339 |  | - | CI_SubPitchPrivMasterA1ServicemodeActive
变桨驱动A1充电欠压 | bool | 1340 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivMasterA1ChargingUndervolatage
变桨驱动A2安全运行激活 | bool | 1341 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivMasterA2SafetyRunActive
变桨驱动A2状态错误 | bool | 1342 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivMasterA2ErrorActive
桨驱动A2处于服务模式状态 | bool | 1343 |  | - | CI_SubPitchPrivMasterA2ServicemodeActive
变桨驱动A2充电欠压 | bool | 1344 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivMasterA2ChargingUndervolatage
变桨驱动A3功率级可用 | bool | 1345 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivMasterA3Enpo
变桨驱动A3安全运行激活 | bool | 1346 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivMasterA3SafetyRunActive
变桨驱动A3状态错误 | bool | 1347 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivMasterA3ErrorActive
变桨驱动A3处于服务模式状态 | bool | 1348 |  | - | CI_SubPitchPrivMasterA3ServicemodeActive
变桨驱动A3充电欠压 | bool | 1349 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivMasterA3ChargingUndervolatage
变桨系统故障：PCU启动故障 | bool | 1350 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivErrorPcuActive
变桨系统故障：TCU启动故障 | bool | 1351 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivErrorTcuActive
变桨系统故障：TCU启动警告 | bool | 1352 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivWarnTcuActive
变桨系统故障：TCU启动信息 | bool | 1353 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivInfoTcuActive
PCU打开安全链 | bool | 1354 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivPcuOpenedSafetychain
TCU打开安全链 | bool | 1355 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivTcuOpenedSafetychain
手动模式24V信号 | bool | 1356 |  | - | CI_SubPitchPrivManualCmdActive
变桨检测电网故障 | bool | 1357 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivGridMonitorFault
变桨润滑油位正常 | bool | 1358 | Ture为正常 | - | CI_SubPitchPrivGreaseLevelOK
变桨300:轴1驱动电机故障 | bool | 1359 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultGenDriveErrorA1Id300
变桨301:轴2驱动电机故障 | bool | 1360 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultGenDriveErrorA2Id301
变桨302:轴3驱动电机故障 | bool | 1361 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultGenDriveErrorA3Id302
变桨303:由于轴1主供电电源故障回路断路器脱开 | bool | 1362 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbSupplyVoltA1Id303
变桨304:由于轴2主供电电源故障回路断路器脱开 | bool | 1363 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbSupplyVoltA2Id304
变桨305:由于轴3主供电电源故障回路断路器脱开 | bool | 1364 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbSupplyVoltA3Id305
变桨306:由于电压检测模块故障回路断路器脱开 | bool | 1365 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbVoltMoniId306
变桨307:接触器电压异常回路断路器脱开 | bool | 1366 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbSupplyCcvContId307
变桨308:轴1充电线路故障回路断路器脱开 | bool | 1367 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbChargLineA1Id308
变桨309:轴2充电线路故障回路断路器脱开 | bool | 1368 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbChargLineA2Id309
变桨310:轴3充电线路故障回路断路器脱开 | bool | 1369 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbChargLineA3Id310
变桨311:干线电源电压特定时间内故障 | bool | 1370 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultEonId311
变桨312:轴1变桨控制器干线阻塞检测到超温 | bool | 1371 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverTempChokeA1Id312
变桨313:轴2变桨控制器干线阻塞检测到超温 | bool | 1372 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverTempChokeA2Id313
变桨314:轴3变桨控制器干线阻塞检测到超温 | bool | 1373 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverTempChokeA3Id314
变桨315:变桨柜1和储能系统间的航空插头连接故障 | bool | 1374 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPilotContEnergyStorA1Id315
变桨316:变桨柜2和储能系统间的航空插头连接故障 | bool | 1375 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPilotContEnergyStorA2Id316
变桨317:变桨柜3和储能系统间的航空插头连接故障 | bool | 1376 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPilotContEnergyStorA3Id317
变桨318:轴1直流电压连接的二极管检测器故障回路断路器脱开 | bool | 1377 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbDiodeMonA1Id318
变桨319:轴2直流电压连接的二极管检测器故障回路断路器脱开 | bool | 1378 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbDiodeMonA2Id319
变桨320:轴3直流电压连接的二极管检测器故障回路断路器脱开 | bool | 1379 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbDiodeMonA3Id320
变桨321:轴1连接变桨控制器和蓄电池电压故障回路断路器脱开 | bool | 1380 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripFuDcLinkA1Id321
变桨322:轴2连接变桨控制器和蓄电池电压故障回路断路器脱开 | bool | 1381 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripFuDcLinkA2Id322
变桨323:轴3连接变桨控制器和蓄电池电压故障回路断路器脱开 | bool | 1382 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripFuDcLinkA3Id323
变桨324:轴1中24V电源造成的回路断路器脱开 | bool | 1383 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCb24VSupplyA1Id324
变桨325:轴2中24V电源造成的回路断路器脱开 | bool | 1384 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCb24VSupplyA2Id325
变桨326:轴3中24V电源造成的回路断路器脱开 | bool | 1385 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCb24VSupplyA3Id326
变桨327:轴1蓄电池检测到超压故障 | bool | 1386 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverVoltEnStorA1Id327
变桨328:轴2蓄电池检测到超压故障 | bool | 1387 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverVoltEnStorA2Id328
变桨329:轴3蓄电池检测到超压故障 | bool | 1388 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverVoltEnStorA3Id329
变桨330:轴1蓄电池检测到低压故障 | bool | 1389 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultUnderVoltEnStorA1Id330
变桨331:轴2蓄电池检测到低压故障 | bool | 1390 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultUnderVoltEnStorA2Id331
变桨332:轴3蓄电池检测到低压故障 | bool | 1391 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultUnderVoltEnStorA3Id332
变桨333:轴1PCU和变桨控制器中检测总线看门狗信号故障 | bool | 1392 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultCommPmA1Id333
变桨334:轴2PCU和变桨控制器中检测总线看门狗信号故障 | bool | 1393 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultCommPmA2Id334
变桨335:轴3PCU和变桨控制器中检测总线看门狗信号故障 | bool | 1394 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultCommPmA3Id335
变桨336:TCU与PCU之间检测到总线看门狗信号故障 | bool | 1395 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultCommTcuId336
变桨337:充电器检测到轴1蓄电池故障 | bool | 1396 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultChargerEnStorA1Id337
变桨338:充电器检测到轴2蓄电池故障 | bool | 1397 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultChargerEnStorA2Id338
变桨339:充电器检测到轴3蓄电池故障 | bool | 1398 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultChargerEnStorA3Id339
变桨340:轴1充电器检测到内部设备故障 | bool | 1399 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultChargerDeviceA1Id340
变桨341:轴2充电器检测到内部设备故障 | bool | 1400 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultChargerDeviceA2Id341
变桨342:轴3充电器检测到内部设备故障 | bool | 1401 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultChargerDeviceA3Id342
变桨343:轴1充电器回路断路器脱开 | bool | 1402 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbChargerA1Id343
变桨344:轴2充电器回路断路器脱开 | bool | 1403 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbChargerA2Id344
变桨345:轴3充电器回路断路器脱开 | bool | 1404 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbChargerA3Id345
变桨346:轴1中实际位置与限位开关A不匹配 | bool | 1405 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultMismatchLsaA1Id346
变桨347:轴2中实际位置与限位开关A不匹配 | bool | 1406 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultMismatchLsaA2Id347
变桨348:轴3中实际位置与限位开关A不匹配 | bool | 1407 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultMismatchLsaA3Id348
变桨349:轴1中实际位置与限位开关B不匹配 | bool | 1408 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultMismatchLsbA1Id349
变桨350:轴2中实际位置与限位开关B不匹配 | bool | 1409 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultMismatchLsbA2Id350
变桨351:轴3中实际位置与限位开关B不匹配 | bool | 1410 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultMismatchLsbA3Id351
变桨352:轴1中实际位置与限位开关C不匹配 | bool | 1411 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultMismatchLscA1Id352
变桨353:轴2中实际位置与限位开关C不匹配 | bool | 1412 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultMismatchLscA2Id353
变桨354:轴3中实际位置与限位开关C不匹配 | bool | 1413 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultMismatchLscA3Id354
变桨355:轴1检测到的电机和编码器位置不匹配 | bool | 1414 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultMismatchEncoA1Id355
变桨356:轴2检测到的电机和编码器位置不匹配 | bool | 1415 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultMismatchEncoA2Id356
变桨357:轴3检测到的电机和编码器位置不匹配 | bool | 1416 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultMismatchEncoA3Id357
变桨358:叶片1和其他两个位置不匹配 | bool | 1417 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultBladeSymA1Id358
变桨359:叶片2和其他两个位置不匹配 | bool | 1418 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultBladeSymA2Id359
变桨360:叶片3和其他两个位置不匹配 | bool | 1419 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultBladeSymA3Id360
变桨361:变桨柜1检测到超温 | bool | 1420 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverTempAxisbox1Id361
变桨362:变桨柜2检测到超温 | bool | 1421 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverTempAxisbox2Id362
变桨363:变桨柜3检测到超温 | bool | 1422 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverTempAxisbox3Id363
变桨364:蓄电池箱1检测到超温 | bool | 1423 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverTempEnStorbox1Id364
变桨365:蓄电池箱2检测到超温 | bool | 1424 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverTempEnStorbox2Id365
变桨366:蓄电池箱3检测到超温 | bool | 1425 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverTempEnStorbox3Id366
变桨367:轮毂检测到超温 | bool | 1426 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverTempHubId367
变桨368:加热器电源回路断路器脱开 | bool | 1427 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbHeaterId368
变桨369:打开轴1和蓄电池间的连接开关 | bool | 1428 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultEnStorSwitchA1Id369
变桨370:打开轴2和蓄电池间的连接开关 | bool | 1429 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultEnStorSwitchA2Id370
变桨371:打开轴3和蓄电池间的连接开关 | bool | 1430 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultEnStorSwitchA3Id371
变桨372:TCU侧安全链打开 | bool | 1431 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultSafteyLineTcuOpenId372
变桨373:轴1电容不对称 | bool | 1432 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultEnStorSymA1Id373
变桨374:轴2电容不对称 | bool | 1433 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultEnStorSymA2Id374
变桨375:轴3电容不对称 | bool | 1434 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultEnStorSymA3Id375
变桨376:变桨柜1温度传感器断线 | bool | 1435 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWiBreakTAxisbox1Id376
变桨377:变桨柜2温度传感器断线 | bool | 1436 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWiBreakTAxisbox2Id377
变桨378:变桨柜3温度传感器断线 | bool | 1437 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWiBreakTAxisbox3Id378
变桨379:蓄电池箱1温度传感器断线 | bool | 1438 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWiBreakTEnStorbox1Id379
变桨380:蓄电池箱2温度传感器断线 | bool | 1439 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWiBreakTEnStorbox2Id380
变桨381:蓄电池箱3温度传感器断线 | bool | 1440 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWiBreakTEnStorbox3Id381
变桨382:轮毂温度传感器断线 | bool | 1441 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWiBreakTHubId382
变桨383:轴1电机温度传感器断线 | bool | 1442 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWiBreakTMotA1Id383
变桨384:轴2电机温度传感器断线 | bool | 1443 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWiBreakTMotA2Id384
变桨385:轴3电机温度传感器断线 | bool | 1444 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWiBreakTMotA3Id385
变桨386故障 | bool | 1445 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWriteEncoOffsetA1Id386
变桨387故障 | bool | 1446 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWriteEncoOffsetA2Id387
变桨388故障 | bool | 1447 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWriteEncoOffsetA3Id388
变桨389故障 | bool | 1448 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultSaveEncoOffsetA1Id389
变桨390故障 | bool | 1449 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultSaveEncoOffsetA2Id390
变桨391故障 | bool | 1450 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultSaveEncoOffsetA3Id391
变桨392:轴1变桨控制器检测到设备风扇停止 | bool | 1451 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmDevFanStandStillA1Id392
变桨393:轴2变桨控制器检测到设备风扇停止 | bool | 1452 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmDevFanStandStillA2Id393
变桨394:轴3变桨控制器检测到设备风扇停止 | bool | 1453 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmDevFanStandStillA3Id394
变桨395:轴1变桨控制器检测到冷凝板风扇1停止 | bool | 1454 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmCoPlFan1StandStillA1Id395
变桨396:轴2变桨控制器检测到冷凝板风扇1停止 | bool | 1455 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmCoPlFan1StandStillA2Id396
变桨397:轴3变桨控制器检测到冷凝板风扇1停止 | bool | 1456 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmCoPlFan1StandStillA3Id397
变桨398:轴1变桨控制器检测到冷凝板风扇2停止 | bool | 1457 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmCoPlFan2StandStillA1Id398
变桨399:轴2变桨控制器检测到冷凝板风扇2停止 | bool | 1458 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmCoPlFan2StandStillA2Id399
变桨400:轴3变桨控制器检测到冷凝板风扇2停止 | bool | 1459 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmCoPlFan2StandStillA3Id400
变桨401:润滑泵回路断路器脱开 | bool | 1460 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbSupplyLubPumpId401
变桨402:润滑泵反馈信号显示回路断路器脱开 | bool | 1461 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbFeedbackLubPumpId402
变桨403:轴1加热器显示回路断路器脱开 | bool | 1462 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbHeaterA1Id403
变桨404:轴2加热器显示回路断路器脱开 | bool | 1463 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbHeaterA2Id404
变桨405:轴3加热器显示回路断路器脱开 | bool | 1464 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbHeaterA3Id405
变桨406:轴1变桨控制器启动安全自运行 | bool | 1465 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmStartsSafRunAutoA1Id406
变桨407:轴2变桨控制器启动安全自运行 | bool | 1466 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmStartsSafRunAutoA2Id407
变桨408:轴3变桨控制器启动安全自运行 | bool | 1467 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmStartsSafRunAutoA3Id408
变桨409:安全运行结束，轴1变桨控制器未在特定时间抵达限位开关 | bool | 1468 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmSafRunTimeoutA1Id409
变桨410:安全运行结束，轴2变桨控制器未在特定时间抵达限位开关 | bool | 1469 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmSafRunTimeoutA1Id410
变桨411:安全运行结束，轴3变桨控制器未在特定时间抵达限位开关 | bool | 1470 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmSafRunTimeoutA1Id411
变桨415:变桨柜1检测到低温 | bool | 1471 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultUnderTempAxisbox1Id415
变桨416:变桨柜2检测到低温 | bool | 1472 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultUnderTempAxisbox2Id416
变桨417:变桨柜3检测到低温 | bool | 1473 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultUnderTempAxisbox3Id417
变桨418:蓄电池柜1检测到低温 | bool | 1474 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultUnderTempEnStorbox1Id418
变桨419:蓄电池柜2检测到低温 | bool | 1475 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultUnderTempEnStorbox2Id419
变桨420:蓄电池柜3检测到低温 | bool | 1476 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultUnderTempEnStorbox3Id420
变桨421:轮毂低温 | bool | 1477 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultUnderTempHubId421
变桨422:温度低于给定值 | bool | 1478 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTempCcvId422
变桨423:温度高于给定值 | bool | 1479 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTempHcvId423
变桨电池电压1 | short | 3013 | 1 | V | CI_SubPitchPrivVoltage1
变桨电池电压2 | short | 3014 | 1 | V | CI_SubPitchPrivVoltage2
变桨电池电压3 | short | 3015 | 1 | V | CI_SubPitchPrivVoltage3
变桨位置A1 | float | 5106 | 57.2958 | ° | CI_SubPitchPrivPositionA1
变桨位置A2 | float | 5108 | 57.2958 | ° | CI_SubPitchPrivPositionA2
变桨位置A3 | float | 5110 | 57.2958 | ° | CI_SubPitchPrivPositionA3
变桨位置B1 | float | 5112 | 57.2958 | ° | CI_SubPitchPrivPositionB1
变桨位置B2 | float | 5114 | 57.2958 | ° | CI_SubPitchPrivPositionB2
变桨位置B3 | float | 5116 | 57.2958 | ° | CI_SubPitchPrivPositionB3
变桨速度1 | float | 5118 | 57.2958 | °/s | CI_SubPitchPrivRate1
变桨速度2 | float | 5120 | 57.2958 | °/s | CI_SubPitchPrivRate2
变桨速度3 | float | 5122 | 57.2958 | °/s | CI_SubPitchPrivRate3
叶片1电机电流 | float | 5124 | 1 | A | CI_SubPitchPrivMotorCurrentBlade1
叶片2电机电流 | float | 5126 | 1 | A | CI_SubPitchPrivMotorCurrentBlade2
叶片3电机电流 | float | 5128 | 1 | A | CI_SubPitchPrivMotorCurrentBlade3
叶片1平均桨距角 | float | 5224 | 57.2958 | ° | D_AverageMeasuredPitchAngle1
叶片2平均桨距角 | float | 5226 | 57.2958 | ° | D_AverageMeasuredPitchAngle2
叶片3平均桨距角 | float | 5228 | 57.2958 | ° | D_AverageMeasuredPitchAngle3
叶片1变桨速度 | float | 5230 | 57.2958 | °/s | D_PitchRate1
叶片2变桨速度 | float | 5232 | 57.2958 | °/s | D_PitchRate2
叶片3变桨速度 | float | 5234 | 57.2958 | °/s | D_PitchRate3
叶片1最小变桨速度 | float | 5236 | 57.2958 | °/s | D_MinPitchRate1
叶片2最小变桨速度 | float | 5238 | 57.2958 | °/s | D_MinPitchRate2
叶片3最小变桨速度 | float | 5240 | 57.2958 | °/s | D_MinPitchRate3
叶片1最大变桨速度 | float | 5242 | 57.2958 | °/s | D_MaxPitchRate1
叶片2最大变桨速度 | float | 5244 | 57.2958 | °/s | D_MaxPitchRate2
叶片3最大变桨速度 | float | 5246 | 57.2958 | °/s | D_MaxPitchRate3
3个叶片最小瞬时变桨速度 | float | 5248 | 57.2958 | °/s | D_TShortMinimumPitchRate123
3个叶片最大瞬时变桨速度 | float | 5250 | 57.2958 | °/s | D_TShortMaximumPitchRate123
叶片1长时间平均桨距角 | float | 5252 | 57.2958 | ° | D_TLongAveragePitchAngle1
叶片2长时间平均桨距角 | float | 5254 | 57.2958 | ° | D_TLongAveragePitchAngle2
叶片3长时间平均桨距角 | float | 5256 | 57.2958 | ° | D_TLongAveragePitchAngle3
变频器
塔基冷却风扇加热器正常 | bool | 1307 | True为正常 | - | CI_TowerBaseCoolingFanHeaterOverloadOk
变流器水冷电机加热器 | bool | 1308 | True为正常 | - | CI_WatercoolingPcsFanOverloadOk
变流器冷却水加热器 | bool | 1309 | True为正常 | - | CI_WatercoolingPcsHeaterOverloadOk
变流器水冷泵正常 | bool | 1310 | True为正常 | - | CI_WatercoolingPcsPumpOverloadOk
塔底风扇1正常 | bool | 1320 | True为正常 | - | CI_TbTowerFan1OverloadOk
塔底风扇2正常 | bool | 1321 | True为正常 | - | CI_TbTowerFan2OverloadOk
OOF2模式启动 | bool | 1480 |  | - | CI_SubPcsPrivOff2Sta
OOF3模式启动 | bool | 1481 |  | - | CI_SubPcsPrivOff3Sta
变流器报警 | bool | 1482 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivAlarm
变流器错误:主回路短路故障 | bool | 1483 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultShortCircuit
变流器错误:过流故障 | bool | 1484 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultOvercurrent
变流器错误:超压故障 | bool | 1485 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultDcOvervolt
变流器错误:IGBT超温故障 | bool | 1486 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultIgbtOvertemp
变流器错误:接地故障 | bool | 1487 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultEarthFault
变流器错误:发电机测量值温度超温 | bool | 1488 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultMeasdGenOvertemp
变流器错误:发电机计算温度超温 | bool | 1489 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultCalcGenOvertemp
变流器错误:系统故障 | bool | 1490 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultSystemFault
变流器错误:超速故障 | bool | 1491 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultOverfreq
变流器错误:主控制字未更新 | bool | 1492 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultToggleFlt
变流器错误:频道2通讯故障 | bool | 1493 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultCh2CommLoss
变流器错误:变流器机侧短路电流1 | bool | 1494 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultInu1ShortCircuit
变流器错误:变流器机侧短路电流2 | bool | 1495 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultInu2ShortCircuit
变流器错误:变流器机侧短路电流3 | bool | 1496 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultInu3ShortCircuit
变流器错误:变流器机侧短路电流4 | bool | 1497 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultInu4ShortCircuit
变流器错误:电路直流电压波纹过高 | bool | 1498 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultSupplyPhase
变流器错误:无发发电机数据 | bool | 1499 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultNoGenData
变流器错误:无回路电压 | bool | 1500 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultDcUndervolt
变流器错误:无启动使能信号 | bool | 1501 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultRunDisable
变流器错误:编码器故障 | bool | 1502 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultEncoderErr
变流器错误:I/O通讯故障 | bool | 1503 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultIoCommErr
变流器错误:控制面板超温 | bool | 1504 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultControlBoardTemp
变流器错误:参数66.41故障代码2 | bool | 1505 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivSelectable
变流器错误:开关频率过高 | bool | 1506 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultOverSwFreq
变流器错误:模拟控制信号低于允许的最小值 | bool | 1507 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultAiMinFunc
变流器错误:面板测量通讯故障 | bool | 1508 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultPpccLink
变流器错误:通讯模块故障 | bool | 1509 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultCommModule
变流器错误:面板失去连接 | bool | 1510 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultPanelLoss
变流器错误:发电机相位错误 | bool | 1511 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultGenPhase
变流器错误:变流器快速停机 | bool | 1512 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivFastShutdown
变流器错误:网侧变流器故障 | bool | 1513 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultLineConvError
变流器错误:发电机温度测量回路故障 | bool | 1514 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultTMeasCirc
变流器错误:禁止启动故障 | bool | 1515 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultStartInhibit
变流器错误:机侧变流器电源被关闭 | bool | 1516 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultGdDisabledX
变流器错误:变流器配置故障 | bool | 1517 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultIntConfig
变流器错误:机侧变流器输出滤波器超温 | bool | 1518 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultChokeOvertemp
变流器错误:编码器相位脉冲错误 | bool | 1519 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultEncoderAB
变流器错误:机侧变流器高压冲击故障 | bool | 1520 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultDcHighRush
变流器错误:变流器模块超温 | bool | 1521 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultInvOvertemp
变流器错误:模块液冷堵塞超温 | bool | 1522 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultModChokeTemp
变流器错误:模块面板超温 | bool | 1523 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultModBoardTemp
变流器错误:温度差异 | bool | 1524 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultTempDiff
变流器错误:充电时短路 | bool | 1525 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaulChargingFlt
变流器错误:过流故障 | bool | 1526 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultOvercurrent
变流器错误:数字输入4的外部故障 | bool | 1527 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultExtEventDI5
变流器错误:IGBT超温 | bool | 1528 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultAcs800Temp
变流器错误:数字输入5的外部故障 | bool | 1529 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultExtEventDI4
变流器错误:风扇故障 | bool | 1530 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultDI1
变流器错误:主接触器故障 | bool | 1531 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultMainCntFlt
变流器错误:主回路短路 | bool | 1532 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultShortCircuit
变流器错误:内部故障 | bool | 1533 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultInternalFault
变流器错误:电网电压超出范围 | bool | 1534 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultNetVoltFlt
变流器错误:通讯模块外部故障 | bool | 1535 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultCommModule
变流器错误:数字输入7外部故障 | bool | 1536 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultExtEventDI7
变流器错误:接地故障 | bool | 1537 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultEarthFault
变流器错误:同步故障 | bool | 1538 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultSynchroFault
变流器错误:变流器直流电压低 | bool | 1539 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultDcUndervolt
变流器错误:变流器直流电压过高 | bool | 1540 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultDcOvervolt
变流器错误:换流器过载报警 | bool | 1541 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuAlarmInverterOverload
变流器错误:编码器相位错误报警 | bool | 1542 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuAlarmEncoderAB
变流器错误:正弦滤波器风扇超温 | bool | 1543 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuAlarmFanOvertemp
变流器错误:停电恢复报警 | bool | 1544 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuAlarmPowFailFile
变流器错误:休眠恢复报警 | bool | 1545 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuAlarmPowDownFile
变流器错误:模拟控制信号低于最小值 | bool | 1546 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuAlarmAiMinFunc
变流器错误:机侧变流器和外部通讯故障报警 | bool | 1547 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuAlarmCommModule
变流器错误:电池故障报警 | bool | 1548 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuAlarmBattFail
变流器错误:通讯面板故障报警 | bool | 1549 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuAlarmPanelLoss
变流器错误:支路直流电压过低 | bool | 1550 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuAlarmDcUndervolt
变流器：低电压穿越 | bool | 1551 |  | - | CI_SubPcsLvrt
变流器快速停机 | bool | 1552 |  | - | CO_SubPcsPrivOff3
变流器水冷出口温度 | float | 5074 | 1 | ℃ | CI_WatercoolingPcsExportWaterTemperature
变流器水冷出口压力 | float | 5076 | 1e-05 | Bar | CI_WatercoolingPcsExportWaterPressure
变流器水冷入口温度 | float | 5078 | 1 | ℃ | CI_WatercoolingPcsImportWaterTemperature
变流器测发电机电流 | float | 5130 | 1 | A | CI_SubPcsGeneratorCurrent
变流器INU最高温度 | float | 5132 | 1 | ℃ | CI_SubPcsPrivAcs800Temp
变流器ISU最高温度 | float | 5134 | 1 | ℃ | CI_SubPcsPrivIsuPpTemp
INU中RMIO板温度 | float | 5136 | 1 | ℃ | CI_SubPcsPrivCtrlBoardTemp
变流器电压测量值 | float | 5138 | 1 | V | CI_SubPcsDcVoltage
线电压计算值 | float | 5140 | 1 | V | CI_SubPcsMainsVoltage
变流器线电流测量值 | float | 5142 | 1 | A | CI_SubPcsMainsCurrent
变流器反馈无功功率 | float | 5144 | 0.001 | kVar | CI_SubPcsReactivePower
变流器反馈有功功率 | float | 5146 | 0.001 | kW | CI_SubPcsActivePower
变流器反馈发电机转速 | float | 5148 | 9.5493 | RPM | CI_SubPcsMeasuredGeneratorSpeed
变流器反馈转矩 | float | 5150 | 1 | Nm | CI_SubPcsMeasuredElectricalTorque
变流器测发电机转速 | float | 5152 | 9.5493 | RPM | CI_MeasuredGeneratorSpeed
变流器测有功功率 | float | 5262 | 0.001 | kW | D_MeasuredElectricalPower
偏航
偏航限位开关(顺时针) | bool | 1206 | False为正常 | - | CI_CableTwistCw
偏航限位开关(逆时针) | bool | 1207 | False为正常 | - | CI_CableTwistCcw
偏航0度 | bool | 1240 | False为逆时针 | - | CI_NacelleCwFromZeroPosition
偏航电制动断路器 | bool | 1282 | True为正常 | - | CI_YawBrakeOverloadOk
偏航电机1断路器 | bool | 1283 | True为正常 | - | CI_YawMotor1OverloadOk
偏航电机2断路器 | bool | 1284 | True为正常 | - | CI_YawMotor2OverloadOk
偏航电机3断路器 | bool | 1285 | True为正常 | - | CI_YawMotor3OverloadOk
偏航电机4断路器 | bool | 1286 | True为正常 | - | CI_YawMotor4OverloadOk
偏航润滑油位 | bool | 1288 | True为正常 | - | CI_YawLubPumpResevoir
风速安全可以解缆 | bool | 1577 | True为正常 | - | D_WindSpeedSafeForYawUnwind
风速安全可以手动偏航 | bool | 1578 | True为正常 | - | D_WindSpeedSafeForManualYaw
机舱位置(正北=0°) | float | 5008 | 57.2958 | ° | CI_NacellePositionSCADA | 与3MW不同
偏航速率 | float | 5218 | 57.2958 | °/s | D_YawRate
液压站
风轮锁定 | bool | 1239 | True为锁定 | - | CI_ManualRotorLockApplied
高速轴制动器抱闸 | bool | 1241 | True为启动 | - | CI_RotorBrakeOnHold
高速轴制动器磨损 | bool | 1242 | True为正常 | - | CI_RotorBrakePadsStop
液压站主轴制动抱闸 | bool | 1257 | True为抱闸 | - | CI_HydraulicSystemRotorBrakeLocked
液压站主轴制动释放 | bool | 1258 | True为释放 | - | CI_HydraulicSystemRotorBrakeReleased
液压站油位 | bool | 1259 | True为正常 | - | CI_HydraulicOilLevelLow
液压站油温 | bool | 1260 | True为正常 | - | CI_HydraulicSystemOilHotSwitch
液压站系统滤器1 | bool | 1261 | True为正常 | - | CI_HydraulicSystemFilter1Ok
液压站系统滤器2 | bool | 1262 | True为正常 | - | CI_HydraulicSystemFilter2Ok
液压站油泵开关 | bool | 1263 | True为正常 | - | CI_HydraulicSystemPumpOverloadOk
液压站加热器开关 | bool | 1264 | True为正常 | - | CI_HydraulicSystemHeaterOverloadOk
液压站系统压力 | float | 5056 | 1e-05 | Bar | CI_HydraulicSystemOilPressureMonitor
液压站偏航制动压力 | float | 5058 | 1e-05 | Bar | CI_HydraulicSystemYawBrakePressure
液压站主轴制动压力 | float | 5060 | 1e-05 | Bar | CI_HydraulicSystemRotorBrakePressure
振动
振动传感器A最大输入溢出 | bool | 1323 | False为正常 | - | CI_SubVibPrivStatusTransducerAOverload
振动传感器B最大输入溢出 | bool | 1324 | False为正常 | - | CI_SubVibPrivStatusTransducerBOverload
振动传感器C最大输入溢出 | bool | 1325 | False为正常 | - | CI_SubVibPrivStatusTransducerCOverload
振动传感器D最大输入溢出 | bool | 1326 | False为正常 | - | CI_SubVibPrivStatusTransducerDOverload
模拟输出溢出 | bool | 1327 | False为正常 | - | CI_SubVibPrivStatus420mAOutputOverload
振动监测器温度过高或过低 | bool | 1328 | False为正常 | - | CI_SubVibPrivStatusTemperatureLimitExceeded
正在输出振动测试数据 | bool | 1329 |  | - | CI_SubVibPrivStatusRampTestInProgress
禁止警报 | bool | 1330 |  | - | CI_SubVibPrivStatusAlarmsInhibited
振动硬件设置 | bool | 1331 |  | - | CI_SubVibPrivStatusHardwareOrFirmwareSettling
正在振动自检 | bool | 1332 |  | - | CI_SubVibPrivStatusSelfTestInProgress
加速度计正在测试 | bool | 1333 |  | - | CI_SubVibPrivStatusAccelerometerTestInProgress
振动系统故障 | bool | 1334 |  | - | CI_SubVibPrivStatusSystemFailure
振动监测安全链连接 | bool | 1335 |  | - | CI_SubVibSafetyShockTrip
振动通道1Xreg | ushort | 3000 |  | - | I_SubVibPrivBand1Xreg
振动通道2Xreg | ushort | 3001 |  | - | I_SubVibPrivBand2Xreg
振动通道3Xreg | ushort | 3002 |  | - | I_SubVibPrivBand3Xreg
振动通道4Xreg | ushort | 3003 |  | - | I_SubVibPrivBand4Xreg
振动通道6Xreg | ushort | 3004 |  | - | I_SubVibPrivBand6Xreg
振动通道7Xreg | ushort | 3005 |  | - | I_SubVibPrivBand7Xreg
振动通道8Xreg | ushort | 3006 |  | - | I_SubVibPrivBand8Xreg
振动通道11Xreg | ushort | 3007 |  | - | I_SubVibPrivBand11Xreg
振动原始1Xreg | ushort | 3008 |  | - | I_SubVibPrivRaw1Xreg
振动原始2Xreg | ushort | 3009 |  | - | I_SubVibPrivRaw2Xreg
振动原始3Xreg | ushort | 3010 |  | - | I_SubVibPrivRaw3Xreg
振动原始4Xreg | ushort | 3011 |  | - | I_SubVibPrivRaw4Xreg
机舱侧向振动加速度 | float | 5084 | 1 | m/s/s | CI_SubVibPrivRaw1
机舱前向振动加速度 | float | 5086 | 1 | m/s/s | CI_SubVibPrivRaw2
齿轮箱振动加速度 | float | 5088 | 1 | m/s/s | CI_SubVibPrivRaw3
振动加速度原始数据4 | float | 5090 | 1 | m/s/s | CI_SubVibPrivRaw4
振动加速度过滤波段1 | float | 5092 |  | - | CI_SubVibPrivBand1
振动加速度过滤波段2 | float | 5094 |  | - | CI_SubVibPrivBand2
振动加速度过滤波段3 | float | 5096 |  | - | CI_SubVibPrivBand3
振动加速度过滤波段4 | float | 5098 |  | - | CI_SubVibPrivBand4
机舱振动前向加速度 | float | 5100 | 1 | m/s/s | CI_SubVibNacelleForeAftAcceleration
机舱振动侧向加速度 | float | 5102 | 1 | m/s/s | CI_SubVibNacelleSideSideAcceleration
齿轮箱振动加速度 | float | 5104 | 1 | m/s/s | CI_SubVibGearboxAcceleration
安全链
安全链通电复位 | bool | 1208 |  | - | CI_SsPowerOnReset
安全链(人员级别)正常 | bool | 1209 | True为正常 | - | CI_SsPersonnelLevelOk
安全链(偏航级别)正常 | bool | 1210 | True为正常 | - | CI_SsYawLevelOk
安全链(机组级别)正常 | bool | 1211 | True为正常 | - | CI_SsTurbineLevelOk
机舱振动开关 | bool | 1212 | True为正常 | - | CI_SsNacelleVibrationSwitch
主轴低速检测 | bool | 1213 | True为正常 | - | CI_SsRotorLowSpeedCheck
机舱紧急停机 | bool | 1214 | True为正常 | - | CI_SsNacelleEStop
机舱24V反馈正常 | bool | 1215 | True为正常 | - | CI_SsNacelleFeedback24V
偏航24V反馈正常 | bool | 1216 | True为正常 | - | CI_SsYawFeedback24VOK
塔基24V反馈正常 | bool | 1217 | True为正常 | - | CI_SsTowerFeedback24VOK
振动传感器触发 | bool | 1218 | True为正常 | - | CI_SsNacellePchVibrationTrip
振动传感器系统故障 | bool | 1219 | True为正常 | - | CI_SsNacellePchSystemError
安全链超速继电器 | bool | 1220 | True为正常 | - | CI_SsOverSpeedRelayOk
轮毂安全链反馈 | bool | 1221 | True为正常 | - | CI_SafetyFeedbackFromHub
安全链复位脉冲 | bool | 1222 | True为正常 | - | CI_SsResetPulse
变流器电机侧短路 | bool | 1223 | True为正常 | - | CI_SsGenSideShortCurrent
变流器电网侧短路 | bool | 1224 | True为正常 | - | CI_SsGridSideShortCurrent
塔基紧急停机 | bool | 1289 | True为正常 | - | CI_SsTowerBaseEStop
塔基柜安全链复位 | bool | 1290 |  | - | CI_SsTowerCabinetSafetyChainReset
控制器看门狗信号正常 | bool | 1291 | True为正常 | - | CI_ControllerWatchdogOk
塔基安全链正常 | bool | 1292 | True为正常 | - | CI_SsTbSafetyChainOk
变流器安全链 | bool | 1293 | True为正常 | - | CI_SsTbSafetyChainOpenByConverterOk
塔基功率管理传感器正常 | bool | 1294 | True为正常 | - | CI_SsTbPowerTransducerReady
基功率管理传感器过载 | bool | 1295 | True为正常 | - | CI_SsTbPowerTransducerOverpower
外部信号停机 | bool | 1296 | True为正常 | - | CI_StopByExeternalSignal
电网功率过载安全链检测信号 | bool | 1297 | True为正常 | - | CI_GridOverpower
安全链模块状态 | ushort | 3012 |  | - | CI_SsTwinSafeSafetyChainStatus
ST53.1模块状态 | ushort | 3016 |  | - | CI_HwST53p1CX1100Status
机舱
机舱控制面板:服务模式 | bool | 1225 |  | - | CI_NcpWecInService
机舱控制面板:手动变桨使能 | bool | 1226 |  | - | CI_NcpManualPitch
机舱控制面板:风机启动 | bool | 1227 |  | - | CI_NcpWecStart
机舱控制面板:风机停止 | bool | 1228 |  | - | CI_NcpWecStop
机舱控制面板:安全链复位 | bool | 1229 |  | - | CI_NcpResetSafetyChain
机舱控制面板:偏航模式 | bool | 1230 |  | - | CI_NcpYawManualSwitch
机舱控制面板:顺时针偏航 | bool | 1231 |  | - | CI_NcpYawCw
机舱控制面板:逆时针偏航 | bool | 1232 |  | - | CI_NcpYawCcw
机舱控制面板:旁路变桨限位 | bool | 1233 |  | - | CI_NcpBypassFeatherLimitSwitch91On
机舱控制面板:故障复位 | bool | 1234 |  | - | CI_NcpResetErrorCodes
机舱控制面板:手动抱闸 | bool | 1235 |  | - | CI_NcpCloseRotorBrakeManual
机舱控制面板:灯测试 | bool | 1236 |  | - | CI_NcpLampTest
机舱控制面板:主轴顺时针 | bool | 1237 |  | - | CI_NcpManualDriveRotorCw
机舱控制面板:主轴逆时针 | bool | 1238 |  | - | CI_NcpManualDriveRotorCcw
机舱开关电源电池报警 | bool | 1265 | True为正常 | - | CI_Nacelle24VUpsPlcAlarm
机舱开关电源输入断路器 | bool | 1266 | True为正常 | - | CI_Nacelle24VPowerSupply400VOverloadOk
轮毂400V供电断路器 | bool | 1267 | True为正常 | - | CI_NacellePitch400VOverloadOk
机舱400V供电断路器 | bool | 1268 | True为正常 | - | CI_Nacelle400VOverloadOk
机舱690V供电断路器 | bool | 1269 | True为正常 | - | CI_Nacelle690VOverloadOk
机舱柜防雷保护状态 | bool | 1270 | True为正常 | - | CI_NacelleLighteningProtectionCabinetOk
机舱柜内温度状态 | bool | 1271 | True为正常 | - | CI_NacelleCabinetTemperatureOutofSpec
航空障碍灯状态 | bool | 1272 | True为正常 | - | CI_NacelleAvationLightOk
航空障碍灯(备用) | bool | 1273 | True为正常 | - | CI_NacelleAviationLightChangeLamp
机舱交换机24V电源 | bool | 1274 | True为正常 | - | CI_NacelleBCPlusMediaConverter24VOverloadOk
机舱吊机断路器 | bool | 1275 | True为正常 | - | CI_NacelleBordCraneOverloadOk
机舱柜冷却风扇断路器 | bool | 1276 | True为正常 | - | CI_NacelleCabinetFan230VOverloadOk
机舱柜加热器断路器 | bool | 1277 | True为正常 | - | CI_NacelleCabinetHeater230VOverloadOk
机舱风扇断路器 | bool | 1278 | True为正常 | - | CI_NacelleFanOverloadOk
航空障碍灯断路器 | bool | 1279 | True为正常 | - | CI_NacelleHazardBeacon230VOverloadOk
机舱加热器断路器 | bool | 1280 | True为正常 | - | CI_NacelleHeaterOverloadOk
机舱温度监测24V断路器 | bool | 1281 | True为正常 | - | CI_NacelleTemperatureMonitor24VOverloadOk
主轴润滑油位 | bool | 1287 | True为正常 | - | CI_RotorLubPumpResevoir
舱外温度 | float | 5062 | 1 | ℃ | CI_OutsideAirTemperature
机舱温度 | float | 5064 | 1 | ℃ | CI_NacelleAirTemperature
主轴轴承温度1 | float | 5066 | 1 | ℃ | CI_RotorBearingATemperature
主轴轴承温度2 | float | 5068 | 1 | ℃ | CI_RotorBearingBTemperature
机舱柜温度 | float | 5070 | 1 | ℃ | CI_NacelleCabinetTemperature
机舱变压器柜温度 | float | 5072 | 1 | ℃ | CI_NacelleTransformerTemperature
塔基
塔基控制面板:灯测试 | bool | 1298 |  | - | CI_TbcpLampTest
塔基控制面板:故障复位 | bool | 1299 |  | - | CI_TbcpResetErrorCodes
塔基控制面板:服务模式 | bool | 1300 |  | - | CI_TbcpWecInService
塔基控制面板:风机启动 | bool | 1301 |  | - | CI_TbcpWecStart
塔基控制面板:风机停止 | bool | 1302 |  | - | CI_TbcpWecStop
塔基控制面板:偏航模式 | bool | 1303 |  | - | CI_TbcpYawManualSwitch
塔基控制面板:逆时针偏航 | bool | 1304 |  | - | CI_TbcpYawCcw
塔基控制面板:顺时针偏航 | bool | 1305 |  | - | CI_TbcpYawCw
塔基功率测量警报 | bool | 1306 | True为正常 | - | CI_TowerBasePowerMeasureAlarm
箱变开关状态 | bool | 1311 | True为正常 | - | CI_MvStationDevicesOverloadOk
塔基24V开关电源400V信号 | bool | 1312 | True为正常 | - | CI_Tb24VPowerSupply400VOverloadOk
塔基400V信号正常 | bool | 1313 | True为正常 | - | CI_Tb400VOverloadOk
塔基690V防雷保护 | bool | 1314 | True为正常 | - | CI_Tb690VLighteningProtectionOk
交换机开关34V信号正常 | bool | 1315 | True为正常 | - | CI_TbBCPlusMediaConverter24VOverloadOk
塔基柜内加热器正常 | bool | 1316 | True为正常 | - | CI_TbCabinetHeaterOverloadOk
主回路690V进线电源正常 | bool | 1317 | True为正常 | - | CI_TbMainSupply690VOverloadOk
塔基手动开关正常 | bool | 1318 | True为正常 | - | CI_TbManualSwitchesOverloadOk
塔基温度正常 | bool | 1319 | True为正常 | - | CI_TbThermostat24VOverloadOk
柜内风扇开关 | bool | 1322 | True为正常 | - | CI_Thermostat230VOverloadOk
塔基柜内温度 | float | 5080 | 1 | ℃ | CI_TowerBaseCabinetTemperature
塔基环境温度 | float | 5082 | 1 | ℃ | CI_TowerBaseEnvironmentTemperature
算法
控制器状态机暂停 | bool | 1574 |  | - | P_HaltControllerStateMachine
安全停机动作禁能 | bool | 1575 |  | - | P_SafetyShutdownActionsDisabled
发电机自动同步禁能 | bool | 1576 |  | - | P_GeneratorSynchronisationDisabled
故障级别：记录 | bool | 1971 |  | - | D_LoggingActive
故障级别：报警 | bool | 1972 |  | - | D_WarningActive
故障级别：禁止启动 | bool | 1973 |  | - | D_InhibitStartActive
故障级别：正常停机 | bool | 1974 |  | - | D_NormalShutdownActive
故障级别：电网停机 | bool | 1975 |  | - | D_GridLossShutdownActive
故障级别：快速停机 | bool | 1976 |  | - | D_FastShutdownActive
故障级别：变桨停机 | bool | 1977 |  | - | D_PitchBatteryShutdownActive
故障级别：手动停机 | bool | 1978 |  | - | D_ManualShutdownActive
故障级别：安全停机 | bool | 1979 |  | - | D_SafetyTurbineShutdownActive
故障级别：紧急停机 | bool | 1980 |  | - | D_SafetySystemShutdownActive
状态及统计
正常停机次数 | uint | 5182 |  | - | D_TotalNormalShutdowns
电网掉电次数 | uint | 5184 |  | - | D_TotalGridLossShutdowns
快速停机次数 | uint | 5186 |  | - | D_TotalFastShutdowns
变桨电池停机次数 | uint | 5188 |  | - | D_TotalPitchBatteryShutdowns
机组紧急停机次数 | uint | 5190 |  | - | D_TotalEmergencyShutdowns
安全链紧急停机次数 | uint | 5192 |  | - | D_TotalSafetyTurbineShutdowns
总发电量(有功) | float | 5194 | 0.001 | kWh | D_TotalExportEnergyRealScada
总耗电量(有功) | float | 5196 | 0.001 | kVarh | D_TotalImportEnergyRealScada
总发电量(无功) | float | 5198 | 0.001 | kWh | D_TotalExportEnergyReactiveScada
总耗电量(无功) | float | 5200 | 0.001 | kVarh | D_TotalImportEnergyReactiveScada
停机次数统计 | int | 5222 |  | - | D_NumberOfShutdowns
当前最高级报警 | int | 5308 |  | - | S_HighestActiveAlarm
当前最高级报警ID | int | 5310 |  | - | S_HighestActiveAlarmId
当前报警类型 | int | 5312 |  | - | S_ActiveAlarmCategory
机组状态 | int | 5314 |  | - | S_ControllerState | 详见机组状态机对应表
控制器状态机计时器 | float | 5316 |  | - | S_ControllerStateCounter
超时
Pitch Battery Test Enter Time Out | float | 5270 | 1 | - | P_ControllerPitchBatteryTestEnterTimeOut | 于3MW新增
Controller Pitch Battery Test Start Set Pitch Demands Time Out | float | 5272 | 1 | - | P_ControllerPitchBatteryTestStartSetPitchDemandsTimeOut | 于3MW新增
Controller Pitch Battery Failed Return To Feather Time Out | float | 5274 | 1 | - | P_ControllerPitchBatteryFailedReturnToFeatherTimeOut | 于3MW新增
Controller Start Up Enter Time Out | float | 5276 | 1 | - | P_ControllerStartUpEnterTimeOut | 于3MW新增
Controller Start Up Begin Connection Time Out | float | 5278 | 1 | - | P_ControllerStartUpBeginConnectionTimeOut | 于3MW新增
Controller Grid Loss Shutdown Wait For Sync Request Time Out | float | 5280 | 1 | - | P_ControllerGridLossShutdownWaitForSyncRequestTimeOut | 于3MW新增
Controller Grid Loss Shutdown Wait For Disconnect Time Out | float | 5282 | 1 | - | P_ControllerGridLossShutdownWaitForDisconnectTimeOut | 于3MW新增
Controller Grid Loss Shutdown Exit Time Out | float | 5284 | 1 | - | P_ControllerGridLossShutdownExitTimeOut | 于3MW新增
Controller Fast Shutdown Wait For Sync Request Time Out | float | 5286 | 1 | - | P_ControllerFastShutdownWaitForSyncRequestTimeOut | 于3MW新增
Controller Fast Shutdown Wait For Disconnect Time Out | float | 5288 | 1 | - | P_ControllerFastShutdownWaitForDisconnectTimeOut | 于3MW新增
Controller Fast Shutdown Exit Time Out | float | 5290 | 1 | - | P_ControllerFastShutdownExitTimeOut | 于3MW新增
Controller Normal Shutdown Wait For Sync Request Time Out | float | 5292 | 1 | - | P_ControllerNormalShutdownWaitForSyncRequestTimeOut | 于3MW新增
Controller Normal Shutdown Wait For Disconnect Time Out | float | 5294 | 1 | - | P_ControllerNormalShutdownWaitForDisconnectTimeOut | 于3MW新增
Controller Normal Shutdown Exit Time Out | float | 5296 | 1 | - | P_ControllerNormalShutdownExitTimeOut | 于3MW新增
Controller Pitch Battery Shutdown Wait For Sync Request Time Out | float | 5298 | 1 | - | P_ControllerPitchBatteryShutdownWaitForSyncRequestTimeOut | 于3MW新增
Controller Pitch Battery Shutdown Wait For Disconnect Time Out | float | 5300 | 1 | - | P_ControllerPitchBatteryShutdownWaitForDisconnectTimeOut | 于3MW新增
Controller Pitch Battery Shutdown Exit Time Out | float | 5302 | 1 | - | P_ControllerPitchBatteryShutdownExitTimeOut | 于3MW新增
Controller Safety Turbine Shutdown Safety Shutdown Actions Time Out | float | 5304 | 1 | - | P_ControllerSafetyTurbineShutdownSafetyShutdownActionsTimeOut | 于3MW新增
Controller Safety Turbine Shutdown Feather Time Out | float | 5306 | 1 | - | P_ControllerSafetyTurbineShutdownFeatherTimeOut | 于3MW新增
控制
SCADA复位 | bool | 2000 | 1 | - | UC_ScadaReset | True复位
SCADA停机 | bool | 2001 | 1 | - | UC_ScadaStop | True停机；False启动
SCADA停止触发记录 | bool | 2002 | 1 | - | UC_ScadaTripLogStop | True停止；False启动
实验触发信号 | bool | 2003 | 1 | - | UC_ScadaPQTest
SCADA有功功率限值 | float | 6000 | 1 | - | UC_ScadaActivePowerLimit | PLC内为W,scada用kW 0-3000kW
SCADA无功功率限值 | float | 6002 | 1 | - | UC_ScadaReactivePowerLimit | PLC内为Var,scada用kVar
SCADA转速限值 | float | 6004 | 1 | - | UC_ScadaSpeedSetpointLimit | PLC内为rad/s，scada用rpm 0-1050rpm

## 基本
中文描述 | 类型 | 地址 | 倍数 （乘） | 单位 | 变量名称 | 描述
变流器反馈有功功率 | float | 5146 | 0.001 | kW | CI_SubPcsActivePower
风速测量值 | float | 5202 | 1 | m/s | D_MeasuredWindSpeedSCADA | 与3MW不同
风向测量值 | float | 5212 | 57.2958 | ° | D_MeasuredYawError | 与3MW不同
主轴速度 | float | 5258 | 9.5493 | RPM | D_RotorSpeed
发电机转速 | float | 5260 | 9.5493 | RPM | D_GeneratorSpeed
风向1 | float | 5000 | 57.2958 | ° | CI_YawError1
风向2 | float | 5002 | 57.2958 | ° | CI_YawError2
风速1 | float | 5004 | 1 | m/s | CI_WindSpeed1
风速2 | float | 5006 | 1 | m/s | CI_WindSpeed2
主轴转速 | float | 5010 | 9.5493 | RPM | CI_RotorSpeed
主轴转速(由发电机转速算出) | float | 5012 | 9.5493 | RPM | CI_RotorSpeedFromGenerator
主轴当前角度 | float | 5014 | 57.2958 | ° | CI_RotorPosition
发电机转速 | float | 5016 | 9.5493 | RPM | CI_GeneratorSpeed
发电机当前角度 | float | 5018 | 57.2958 | ° | CI_GeneratorPosition
使能测试模式 | int | 5174 |  | - | P_EnableTestMode
变桨电池测试的最大风速 | float | 5176 |  | - | P_PitchBatteryTestMaxWind
变桨电池测试的变桨速度 | float | 5178 |  | - | P_PitchBatteryTestRate
变桨电池测试Efc超时 | float | 5180 |  | - | P_PitchBatteryTestEfcTimeout
短时平均风速差值 | float | 5204 | 1 | m/s | D_TShortAverageWindSpeedDiff
风速变化率 | float | 5206 | 1 | m/s/s | D_WindSpeedRateOfChange
机组功率设定值(算法) | float | 5208 | 0.001 | kW | D_TurbinePowerSetpointForVspr
发电机转速设定值(算法) | float | 5210 | 9.5493 | RPM | D_GeneratorSpeedSetpointForVspr
测量风向中期平均值 | float | 5214 | 57.2958 | ° | D_TMedAverageYawError
测量风向长期平均值 | float | 5216 | 57.2958 | ° | D_TLongAverageYawError
电压持续下降时间 | float | 5220 | 1 | s | D_SubPcsVoltageDipTrueDuration
3秒平均发电机转速 | float | 5264 | 9.5493 | RPM | D_TShortAverageGeneratorSpeed
3秒周期内最小发电机速度 | float | 5266 | 9.5493 | RPM | D_TShortMinimumGeneratorSpeed
3秒周期内最大发电机速度 | float | 5268 | 9.5493 | RPM | D_TShortMaximumGeneratorSpeed

## 电网
名称 | 数据类型 | 地址 | 倍数 （乘） | 单位 | 变量名称 | 描述
电网测量模块：超过频率1触发 | bool | 1553 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivOverFrequency1
电网测量模块：超过频率2触发 | bool | 1554 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivOverFrequency2
电网测量模块：低于频率1触发 | bool | 1555 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivUnderFrequency1
电网测量模块：低于频率2触发 | bool | 1556 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivUnderFrequency2
电网测量模块：超过电压1触发 | bool | 1557 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivOverVoltage1
电网测量模块：超过电压2触发 | bool | 1558 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivOverVoltage2
电网测量模块：低于电压1触发 | bool | 1559 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivUnderVoltage1
电网测量模块：低于电压2触发 | bool | 1560 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivUnderVoltage2
电网测量模块：低于限位1触发 | bool | 1561 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivUnderRun1
电网测量模块：低于限位2触发 | bool | 1562 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivUnderRun2
电网测量模块：超过限位1触发 | bool | 1563 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivLoadOverrun1
电网测量模块：超过限位2触发 | bool | 1564 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivLoadOverrun2
电网测量模块：负载1不平衡触发 | bool | 1565 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivUnBalancedLoad1
电网测量模块：负载2不平衡触发 | bool | 1566 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivUnBalancedLoad2
电网测量模块：电压不对称触发 | bool | 1567 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivVoltageAsymmetry
电网测量模块：相位变化触发 | bool | 1568 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivPhaseShift
电网测量模块：df/dt (ROCOF)触发 | bool | 1569 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivROCOF
电网测量模块：基于时间监测器A低压触发 | bool | 1570 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivUndervoltageMonA
电网测量模块：基于时间监测器B低压触发 | bool | 1571 | False为正常 | - | CI_SubIprPrivUndervoltageMonB
电网测量模块：电网测量模块就绪 | bool | 1572 | True为正常 | - | CI_SubIprReadyForOperation
电网测量模块：超功率 | bool | 1573 | False为正常 | - | CI_SubIprOverPower
L1L2线电压 | float | 5154 | 1 | V | CI_SubIprVoltageL1L2
L2L3线电压 | float | 5156 | 1 | V | CI_SubIprVoltageL2L3
L3L1线电压 | float | 5158 | 1 | V | CI_SubIprVoltageL3L1
有功功率 | float | 5160 | 0.001 | kW | CI_SubIprRealPower
无功功率 | float | 5162 | 0.001 | kVar | CI_SubIprReactivePower
电流1 | float | 5164 | 1 | A | CI_SubIprCurrentL1
电流2 | float | 5166 | 1 | A | CI_SubIprCurrentL2
电流3 | float | 5168 | 1 | A | CI_SubIprCurrentL3
功率因数 | float | 5170 | 1 | - | CI_SubIprPowerFactor
频率 | float | 5172 | 0.15915 | Hz | CI_SubIprFrequency

## 发电机
名称 | 数据类型 | 地址 | 倍数 （乘） | 单位 | 变量名称 | 描述
发电机碳刷状态 | bool | 1251 | True为正常 | - | CI_GeneratorBrushWearOk
发电机润滑状态 | bool | 1252 | True为正常 | - | CI_GeneratorLackOfBearingLubrication
发电机防雷状态 | bool | 1253 | True为正常 | - | CI_GeneratorLightingProtectOk
发电机内部风扇开关 | bool | 1254 | True为正常 | - | CI_GeneratorExternalFanOverloadOk
发电机顶部风扇开关 | bool | 1255 | True为正常 | - | CI_GeneratorInternalFanOverloadOk
发电机加热器开关 | bool | 1256 | True为正常 | - | CI_GeneratorHeaterFanOverloadOk
发电机驱动轴温度A | float | 5030 | 1 | ℃ | CI_GeneratorBearingADETemperature
发电机非驱动轴温度A | float | 5032 | 1 | ℃ | CI_GeneratorBearingANDETemperature
发电机驱动轴温度B | float | 5034 | 1 | ℃ | CI_GeneratorBearing8DETemperature
发电机非驱动轴温度B | float | 5036 | 1 | ℃ | CI_GeneratorBearing8NDETemperature
发电机绕组温度U1 | float | 5038 | 1 | ℃ | CI_GeneratorStatorUTemperature
发电机绕组温度V1 | float | 5040 | 1 | ℃ | CI_GeneratorStatorVTemperature
发电机绕组温度W1 | float | 5042 | 1 | ℃ | CI_GeneratorStatorWTemperature
发电机绕组温度U2 | float | 5044 | 1 | ℃ | CI_GeneratorStatorU2Temperature
发电机绕组温度V2 | float | 5046 | 1 | ℃ | CI_GeneratorStatorV2Temperature
发电机绕组温度W2 | float | 5048 | 1 | ℃ | CI_GeneratorStatorW2Temperature
发电机进风口温度 | float | 5050 | 1 | ℃ | CI_GeneratorImportCoolingTemperature
发电机出风口温度1 | float | 5052 | 1 | ℃ | CI_GeneratorCoolingAirTemperature1
发电机出风口温度2 | float | 5054 | 1 | ℃ | CI_GeneratorCoolingAirTemperature2

## 齿轮箱
名称 | 数据类型 | 地址 | 倍数 （乘） | 单位 | 变量名称 | 描述
齿轮箱过滤器 | bool | 1243 | True为正常 | - | CI_GearboxOilFilterPressureOk
齿轮箱油位 | bool | 1244 | True为正常 | - | CI_GearboxOilLevelOk
齿轮箱风扇加热器开关 | bool | 1245 | True为正常 | - | CI_GearboxFanHeaterOverloadOk
齿轮箱风扇开关 | bool | 1246 | True为正常 | - | CI_GearboxFansOverloadOk
齿轮箱油加热器开关 | bool | 1247 | True为正常 | - | CI_GearboxGearHeaterOverloadOk
齿轮箱油压开关 | bool | 1248 | True为正常 | - | CI_GearboxGearLubricationPressureSwitchOk
齿轮箱油泵开关 | bool | 1249 | True为正常 | - | CI_GearboxOilLubricatingPumpOverloadOk
齿轮箱油泵加热器开关 | bool | 1250 | True为正常 | - | CI_GearboxOilPumpHeaterOverloadOk
齿轮箱油温 | float | 5020 | 1 | ℃ | CI_GearboxSumpOilTemperature
齿轮箱低速轴温度 | float | 5022 | 1 | ℃ | CI_GearboxLssBearingTemperature
齿轮箱高速轴温度 | float | 5024 | 1 | ℃ | CI_GearboxHssBearingTemperature
齿轮箱分配器温度 | float | 5026 | 1 | ℃ | CI_GearboxOilTemperatureInlet
齿轮箱进口油压 | float | 5028 | 1e-05 | Bar | CI_GearboxImportOilPressure

## 变桨
名称 | 数据类型 | 地址 | 倍数 （乘） | 单位 | 变量名称 | 描述
变桨安全链反馈 | bool | 1336 | True为正常 | - | CI_SubPitchPrivSafetyFeedback
变桨驱动A1安全运行激活 | bool | 1337 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivMasterA1SafetyRunActive
变桨驱动A1状态错误 | bool | 1338 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivMasterA1ErrorActive
变桨驱动A1处于服务模式状态 | bool | 1339 |  | - | CI_SubPitchPrivMasterA1ServicemodeActive
变桨驱动A1充电欠压 | bool | 1340 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivMasterA1ChargingUndervolatage
变桨驱动A2安全运行激活 | bool | 1341 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivMasterA2SafetyRunActive
变桨驱动A2状态错误 | bool | 1342 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivMasterA2ErrorActive
桨驱动A2处于服务模式状态 | bool | 1343 |  | - | CI_SubPitchPrivMasterA2ServicemodeActive
变桨驱动A2充电欠压 | bool | 1344 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivMasterA2ChargingUndervolatage
变桨驱动A3功率级可用 | bool | 1345 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivMasterA3Enpo
变桨驱动A3安全运行激活 | bool | 1346 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivMasterA3SafetyRunActive
变桨驱动A3状态错误 | bool | 1347 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivMasterA3ErrorActive
变桨驱动A3处于服务模式状态 | bool | 1348 |  | - | CI_SubPitchPrivMasterA3ServicemodeActive
变桨驱动A3充电欠压 | bool | 1349 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivMasterA3ChargingUndervolatage
变桨系统故障：PCU启动故障 | bool | 1350 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivErrorPcuActive
变桨系统故障：TCU启动故障 | bool | 1351 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivErrorTcuActive
变桨系统故障：TCU启动警告 | bool | 1352 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivWarnTcuActive
变桨系统故障：TCU启动信息 | bool | 1353 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivInfoTcuActive
PCU打开安全链 | bool | 1354 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivPcuOpenedSafetychain
TCU打开安全链 | bool | 1355 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivTcuOpenedSafetychain
手动模式24V信号 | bool | 1356 |  | - | CI_SubPitchPrivManualCmdActive
变桨检测电网故障 | bool | 1357 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivGridMonitorFault
变桨润滑油位正常 | bool | 1358 | Ture为正常 | - | CI_SubPitchPrivGreaseLevelOK
变桨300:轴1驱动电机故障 | bool | 1359 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultGenDriveErrorA1Id300
变桨301:轴2驱动电机故障 | bool | 1360 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultGenDriveErrorA2Id301
变桨302:轴3驱动电机故障 | bool | 1361 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultGenDriveErrorA3Id302
变桨303:由于轴1主供电电源故障回路断路器脱开 | bool | 1362 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbSupplyVoltA1Id303
变桨304:由于轴2主供电电源故障回路断路器脱开 | bool | 1363 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbSupplyVoltA2Id304
变桨305:由于轴3主供电电源故障回路断路器脱开 | bool | 1364 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbSupplyVoltA3Id305
变桨306:由于电压检测模块故障回路断路器脱开 | bool | 1365 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbVoltMoniId306
变桨307:接触器电压异常回路断路器脱开 | bool | 1366 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbSupplyCcvContId307
变桨308:轴1充电线路故障回路断路器脱开 | bool | 1367 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbChargLineA1Id308
变桨309:轴2充电线路故障回路断路器脱开 | bool | 1368 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbChargLineA2Id309
变桨310:轴3充电线路故障回路断路器脱开 | bool | 1369 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbChargLineA3Id310
变桨311:干线电源电压特定时间内故障 | bool | 1370 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultEonId311
变桨312:轴1变桨控制器干线阻塞检测到超温 | bool | 1371 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverTempChokeA1Id312
变桨313:轴2变桨控制器干线阻塞检测到超温 | bool | 1372 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverTempChokeA2Id313
变桨314:轴3变桨控制器干线阻塞检测到超温 | bool | 1373 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverTempChokeA3Id314
变桨315:变桨柜1和储能系统间的航空插头连接故障 | bool | 1374 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPilotContEnergyStorA1Id315
变桨316:变桨柜2和储能系统间的航空插头连接故障 | bool | 1375 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPilotContEnergyStorA2Id316
变桨317:变桨柜3和储能系统间的航空插头连接故障 | bool | 1376 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPilotContEnergyStorA3Id317
变桨318:轴1直流电压连接的二极管检测器故障回路断路器脱开 | bool | 1377 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbDiodeMonA1Id318
变桨319:轴2直流电压连接的二极管检测器故障回路断路器脱开 | bool | 1378 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbDiodeMonA2Id319
变桨320:轴3直流电压连接的二极管检测器故障回路断路器脱开 | bool | 1379 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbDiodeMonA3Id320
变桨321:轴1连接变桨控制器和蓄电池电压故障回路断路器脱开 | bool | 1380 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripFuDcLinkA1Id321
变桨322:轴2连接变桨控制器和蓄电池电压故障回路断路器脱开 | bool | 1381 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripFuDcLinkA2Id322
变桨323:轴3连接变桨控制器和蓄电池电压故障回路断路器脱开 | bool | 1382 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripFuDcLinkA3Id323
变桨324:轴1中24V电源造成的回路断路器脱开 | bool | 1383 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCb24VSupplyA1Id324
变桨325:轴2中24V电源造成的回路断路器脱开 | bool | 1384 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCb24VSupplyA2Id325
变桨326:轴3中24V电源造成的回路断路器脱开 | bool | 1385 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCb24VSupplyA3Id326
变桨327:轴1蓄电池检测到超压故障 | bool | 1386 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverVoltEnStorA1Id327
变桨328:轴2蓄电池检测到超压故障 | bool | 1387 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverVoltEnStorA2Id328
变桨329:轴3蓄电池检测到超压故障 | bool | 1388 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverVoltEnStorA3Id329
变桨330:轴1蓄电池检测到低压故障 | bool | 1389 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultUnderVoltEnStorA1Id330
变桨331:轴2蓄电池检测到低压故障 | bool | 1390 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultUnderVoltEnStorA2Id331
变桨332:轴3蓄电池检测到低压故障 | bool | 1391 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultUnderVoltEnStorA3Id332
变桨333:轴1PCU和变桨控制器中检测总线看门狗信号故障 | bool | 1392 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultCommPmA1Id333
变桨334:轴2PCU和变桨控制器中检测总线看门狗信号故障 | bool | 1393 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultCommPmA2Id334
变桨335:轴3PCU和变桨控制器中检测总线看门狗信号故障 | bool | 1394 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultCommPmA3Id335
变桨336:TCU与PCU之间检测到总线看门狗信号故障 | bool | 1395 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultCommTcuId336
变桨337:充电器检测到轴1蓄电池故障 | bool | 1396 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultChargerEnStorA1Id337
变桨338:充电器检测到轴2蓄电池故障 | bool | 1397 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultChargerEnStorA2Id338
变桨339:充电器检测到轴3蓄电池故障 | bool | 1398 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultChargerEnStorA3Id339
变桨340:轴1充电器检测到内部设备故障 | bool | 1399 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultChargerDeviceA1Id340
变桨341:轴2充电器检测到内部设备故障 | bool | 1400 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultChargerDeviceA2Id341
变桨342:轴3充电器检测到内部设备故障 | bool | 1401 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultChargerDeviceA3Id342
变桨343:轴1充电器回路断路器脱开 | bool | 1402 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbChargerA1Id343
变桨344:轴2充电器回路断路器脱开 | bool | 1403 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbChargerA2Id344
变桨345:轴3充电器回路断路器脱开 | bool | 1404 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbChargerA3Id345
变桨346:轴1中实际位置与限位开关A不匹配 | bool | 1405 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultMismatchLsaA1Id346
变桨347:轴2中实际位置与限位开关A不匹配 | bool | 1406 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultMismatchLsaA2Id347
变桨348:轴3中实际位置与限位开关A不匹配 | bool | 1407 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultMismatchLsaA3Id348
变桨349:轴1中实际位置与限位开关B不匹配 | bool | 1408 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultMismatchLsbA1Id349
变桨350:轴2中实际位置与限位开关B不匹配 | bool | 1409 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultMismatchLsbA2Id350
变桨351:轴3中实际位置与限位开关B不匹配 | bool | 1410 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultMismatchLsbA3Id351
变桨352:轴1中实际位置与限位开关C不匹配 | bool | 1411 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultMismatchLscA1Id352
变桨353:轴2中实际位置与限位开关C不匹配 | bool | 1412 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultMismatchLscA2Id353
变桨354:轴3中实际位置与限位开关C不匹配 | bool | 1413 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultMismatchLscA3Id354
变桨355:轴1检测到的电机和编码器位置不匹配 | bool | 1414 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultMismatchEncoA1Id355
变桨356:轴2检测到的电机和编码器位置不匹配 | bool | 1415 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultMismatchEncoA2Id356
变桨357:轴3检测到的电机和编码器位置不匹配 | bool | 1416 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultMismatchEncoA3Id357
变桨358:叶片1和其他两个位置不匹配 | bool | 1417 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultBladeSymA1Id358
变桨359:叶片2和其他两个位置不匹配 | bool | 1418 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultBladeSymA2Id359
变桨360:叶片3和其他两个位置不匹配 | bool | 1419 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultBladeSymA3Id360
变桨361:变桨柜1检测到超温 | bool | 1420 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverTempAxisbox1Id361
变桨362:变桨柜2检测到超温 | bool | 1421 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverTempAxisbox2Id362
变桨363:变桨柜3检测到超温 | bool | 1422 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverTempAxisbox3Id363
变桨364:蓄电池箱1检测到超温 | bool | 1423 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverTempEnStorbox1Id364
变桨365:蓄电池箱2检测到超温 | bool | 1424 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverTempEnStorbox2Id365
变桨366:蓄电池箱3检测到超温 | bool | 1425 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverTempEnStorbox3Id366
变桨367:轮毂检测到超温 | bool | 1426 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultOverTempHubId367
变桨368:加热器电源回路断路器脱开 | bool | 1427 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbHeaterId368
变桨369:打开轴1和蓄电池间的连接开关 | bool | 1428 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultEnStorSwitchA1Id369
变桨370:打开轴2和蓄电池间的连接开关 | bool | 1429 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultEnStorSwitchA2Id370
变桨371:打开轴3和蓄电池间的连接开关 | bool | 1430 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultEnStorSwitchA3Id371
变桨372:TCU侧安全链打开 | bool | 1431 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultSafteyLineTcuOpenId372
变桨373:轴1电容不对称 | bool | 1432 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultEnStorSymA1Id373
变桨374:轴2电容不对称 | bool | 1433 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultEnStorSymA2Id374
变桨375:轴3电容不对称 | bool | 1434 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultEnStorSymA3Id375
变桨376:变桨柜1温度传感器断线 | bool | 1435 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWiBreakTAxisbox1Id376
变桨377:变桨柜2温度传感器断线 | bool | 1436 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWiBreakTAxisbox2Id377
变桨378:变桨柜3温度传感器断线 | bool | 1437 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWiBreakTAxisbox3Id378
变桨379:蓄电池箱1温度传感器断线 | bool | 1438 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWiBreakTEnStorbox1Id379
变桨380:蓄电池箱2温度传感器断线 | bool | 1439 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWiBreakTEnStorbox2Id380
变桨381:蓄电池箱3温度传感器断线 | bool | 1440 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWiBreakTEnStorbox3Id381
变桨382:轮毂温度传感器断线 | bool | 1441 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWiBreakTHubId382
变桨383:轴1电机温度传感器断线 | bool | 1442 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWiBreakTMotA1Id383
变桨384:轴2电机温度传感器断线 | bool | 1443 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWiBreakTMotA2Id384
变桨385:轴3电机温度传感器断线 | bool | 1444 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWiBreakTMotA3Id385
变桨386故障 | bool | 1445 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWriteEncoOffsetA1Id386
变桨387故障 | bool | 1446 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWriteEncoOffsetA2Id387
变桨388故障 | bool | 1447 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultWriteEncoOffsetA3Id388
变桨389故障 | bool | 1448 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultSaveEncoOffsetA1Id389
变桨390故障 | bool | 1449 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultSaveEncoOffsetA2Id390
变桨391故障 | bool | 1450 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultSaveEncoOffsetA3Id391
变桨392:轴1变桨控制器检测到设备风扇停止 | bool | 1451 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmDevFanStandStillA1Id392
变桨393:轴2变桨控制器检测到设备风扇停止 | bool | 1452 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmDevFanStandStillA2Id393
变桨394:轴3变桨控制器检测到设备风扇停止 | bool | 1453 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmDevFanStandStillA3Id394
变桨395:轴1变桨控制器检测到冷凝板风扇1停止 | bool | 1454 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmCoPlFan1StandStillA1Id395
变桨396:轴2变桨控制器检测到冷凝板风扇1停止 | bool | 1455 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmCoPlFan1StandStillA2Id396
变桨397:轴3变桨控制器检测到冷凝板风扇1停止 | bool | 1456 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmCoPlFan1StandStillA3Id397
变桨398:轴1变桨控制器检测到冷凝板风扇2停止 | bool | 1457 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmCoPlFan2StandStillA1Id398
变桨399:轴2变桨控制器检测到冷凝板风扇2停止 | bool | 1458 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmCoPlFan2StandStillA2Id399
变桨400:轴3变桨控制器检测到冷凝板风扇2停止 | bool | 1459 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmCoPlFan2StandStillA3Id400
变桨401:润滑泵回路断路器脱开 | bool | 1460 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbSupplyLubPumpId401
变桨402:润滑泵反馈信号显示回路断路器脱开 | bool | 1461 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbFeedbackLubPumpId402
变桨403:轴1加热器显示回路断路器脱开 | bool | 1462 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbHeaterA1Id403
变桨404:轴2加热器显示回路断路器脱开 | bool | 1463 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbHeaterA2Id404
变桨405:轴3加热器显示回路断路器脱开 | bool | 1464 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTripCbHeaterA3Id405
变桨406:轴1变桨控制器启动安全自运行 | bool | 1465 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmStartsSafRunAutoA1Id406
变桨407:轴2变桨控制器启动安全自运行 | bool | 1466 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmStartsSafRunAutoA2Id407
变桨408:轴3变桨控制器启动安全自运行 | bool | 1467 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmStartsSafRunAutoA3Id408
变桨409:安全运行结束，轴1变桨控制器未在特定时间抵达限位开关 | bool | 1468 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmSafRunTimeoutA1Id409
变桨410:安全运行结束，轴2变桨控制器未在特定时间抵达限位开关 | bool | 1469 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmSafRunTimeoutA1Id410
变桨411:安全运行结束，轴3变桨控制器未在特定时间抵达限位开关 | bool | 1470 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultPmSafRunTimeoutA1Id411
变桨415:变桨柜1检测到低温 | bool | 1471 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultUnderTempAxisbox1Id415
变桨416:变桨柜2检测到低温 | bool | 1472 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultUnderTempAxisbox2Id416
变桨417:变桨柜3检测到低温 | bool | 1473 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultUnderTempAxisbox3Id417
变桨418:蓄电池柜1检测到低温 | bool | 1474 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultUnderTempEnStorbox1Id418
变桨419:蓄电池柜2检测到低温 | bool | 1475 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultUnderTempEnStorbox2Id419
变桨420:蓄电池柜3检测到低温 | bool | 1476 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultUnderTempEnStorbox3Id420
变桨421:轮毂低温 | bool | 1477 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultUnderTempHubId421
变桨422:温度低于给定值 | bool | 1478 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTempCcvId422
变桨423:温度高于给定值 | bool | 1479 | False为正常 | - | CI_SubPitchPrivFaultTempHcvId423
变桨电池电压1 | short | 3013 | 1 | V | CI_SubPitchPrivVoltage1
变桨电池电压2 | short | 3014 | 1 | V | CI_SubPitchPrivVoltage2
变桨电池电压3 | short | 3015 | 1 | V | CI_SubPitchPrivVoltage3
变桨位置A1 | float | 5106 | 57.2958 | ° | CI_SubPitchPrivPositionA1
变桨位置A2 | float | 5108 | 57.2958 | ° | CI_SubPitchPrivPositionA2
变桨位置A3 | float | 5110 | 57.2958 | ° | CI_SubPitchPrivPositionA3
变桨位置B1 | float | 5112 | 57.2958 | ° | CI_SubPitchPrivPositionB1
变桨位置B2 | float | 5114 | 57.2958 | ° | CI_SubPitchPrivPositionB2
变桨位置B3 | float | 5116 | 57.2958 | ° | CI_SubPitchPrivPositionB3
变桨速度1 | float | 5118 | 57.2958 | °/s | CI_SubPitchPrivRate1
变桨速度2 | float | 5120 | 57.2958 | °/s | CI_SubPitchPrivRate2
变桨速度3 | float | 5122 | 57.2958 | °/s | CI_SubPitchPrivRate3
叶片1电机电流 | float | 5124 | 1 | A | CI_SubPitchPrivMotorCurrentBlade1
叶片2电机电流 | float | 5126 | 1 | A | CI_SubPitchPrivMotorCurrentBlade2
叶片3电机电流 | float | 5128 | 1 | A | CI_SubPitchPrivMotorCurrentBlade3
叶片1平均桨距角 | float | 5224 | 57.2958 | ° | D_AverageMeasuredPitchAngle1
叶片2平均桨距角 | float | 5226 | 57.2958 | ° | D_AverageMeasuredPitchAngle2
叶片3平均桨距角 | float | 5228 | 57.2958 | ° | D_AverageMeasuredPitchAngle3
叶片1变桨速度 | float | 5230 | 57.2958 | °/s | D_PitchRate1
叶片2变桨速度 | float | 5232 | 57.2958 | °/s | D_PitchRate2
叶片3变桨速度 | float | 5234 | 57.2958 | °/s | D_PitchRate3
叶片1最小变桨速度 | float | 5236 | 57.2958 | °/s | D_MinPitchRate1
叶片2最小变桨速度 | float | 5238 | 57.2958 | °/s | D_MinPitchRate2
叶片3最小变桨速度 | float | 5240 | 57.2958 | °/s | D_MinPitchRate3
叶片1最大变桨速度 | float | 5242 | 57.2958 | °/s | D_MaxPitchRate1
叶片2最大变桨速度 | float | 5244 | 57.2958 | °/s | D_MaxPitchRate2
叶片3最大变桨速度 | float | 5246 | 57.2958 | °/s | D_MaxPitchRate3
3个叶片最小瞬时变桨速度 | float | 5248 | 57.2958 | °/s | D_TShortMinimumPitchRate123
3个叶片最大瞬时变桨速度 | float | 5250 | 57.2958 | °/s | D_TShortMaximumPitchRate123
叶片1长时间平均桨距角 | float | 5252 | 57.2958 | ° | D_TLongAveragePitchAngle1
叶片2长时间平均桨距角 | float | 5254 | 57.2958 | ° | D_TLongAveragePitchAngle2
叶片3长时间平均桨距角 | float | 5256 | 57.2958 | ° | D_TLongAveragePitchAngle3

## 变频器
名称 | 数据类型 | 地址 | 倍数 （乘） | 单位 | 变量名称 | 描述
塔基冷却风扇加热器正常 | bool | 1307 | True为正常 | - | CI_TowerBaseCoolingFanHeaterOverloadOk
变流器水冷电机加热器 | bool | 1308 | True为正常 | - | CI_WatercoolingPcsFanOverloadOk
变流器冷却水加热器 | bool | 1309 | True为正常 | - | CI_WatercoolingPcsHeaterOverloadOk
变流器水冷泵正常 | bool | 1310 | True为正常 | - | CI_WatercoolingPcsPumpOverloadOk
塔底风扇1正常 | bool | 1320 | True为正常 | - | CI_TbTowerFan1OverloadOk
塔底风扇2正常 | bool | 1321 | True为正常 | - | CI_TbTowerFan2OverloadOk
OOF2模式启动 | bool | 1480 |  | - | CI_SubPcsPrivOff2Sta
OOF3模式启动 | bool | 1481 |  | - | CI_SubPcsPrivOff3Sta
变流器报警 | bool | 1482 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivAlarm
变流器错误:主回路短路故障 | bool | 1483 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultShortCircuit
变流器错误:过流故障 | bool | 1483 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultOvercurrent
变流器错误:超压故障 | bool | 1485 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultDcOvervolt
变流器错误:IGBT超温故障 | bool | 1486 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultIgbtOvertemp
变流器错误:接地故障 | bool | 1487 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultEarthFault
变流器错误:发电机测量值温度超温 | bool | 1488 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultMeasdGenOvertemp
变流器错误:发电机计算温度超温 | bool | 1489 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultCalcGenOvertemp
变流器错误:系统故障 | bool | 1490 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultSystemFault
变流器错误:超速故障 | bool | 1491 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultOverfreq
变流器错误:主控制字未更新 | bool | 1492 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultToggleFlt
变流器错误:频道2通讯故障 | bool | 1493 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultCh2CommLoss
变流器错误:变流器机侧短路电流1 | bool | 1494 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultInu1ShortCircuit
变流器错误:变流器机侧短路电流2 | bool | 1495 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultInu2ShortCircuit
变流器错误:变流器机侧短路电流3 | bool | 1496 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultInu3ShortCircuit
变流器错误:变流器机侧短路电流4 | bool | 1497 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultInu4ShortCircuit
变流器错误:电路直流电压波纹过高 | bool | 1498 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultSupplyPhase
变流器错误:无发发电机数据 | bool | 1499 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultNoGenData
变流器错误:无回路电压 | bool | 1500 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultDcUndervolt
变流器错误:无启动使能信号 | bool | 1501 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultRunDisable
变流器错误:编码器故障 | bool | 1502 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultEncoderErr
变流器错误:I/O通讯故障 | bool | 1503 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultIoCommErr
变流器错误:控制面板超温 | bool | 1504 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultControlBoardTemp
变流器错误:参数66.41故障代码2 | bool | 1505 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivSelectable
变流器错误:开关频率过高 | bool | 1506 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultOverSwFreq
变流器错误:模拟控制信号低于允许的最小值 | bool | 1507 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultAiMinFunc
变流器错误:面板测量通讯故障 | bool | 1508 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultPpccLink
变流器错误:通讯模块故障 | bool | 1509 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultCommModule
变流器错误:面板失去连接 | bool | 1510 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultPanelLoss
变流器错误:发电机相位错误 | bool | 1511 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultGenPhase
变流器错误:变流器快速停机 | bool | 1512 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivFastShutdown
变流器错误:网侧变流器故障 | bool | 1513 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultLineConvError
变流器错误:发电机温度测量回路故障 | bool | 1514 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultTMeasCirc
变流器错误:禁止启动故障 | bool | 1515 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultStartInhibit
变流器错误:机侧变流器电源被关闭 | bool | 1516 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultGdDisabledX
变流器错误:变流器配置故障 | bool | 1517 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultIntConfig
变流器错误:机侧变流器输出滤波器超温 | bool | 1518 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultChokeOvertemp
变流器错误:编码器相位脉冲错误 | bool | 1519 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultEncoderAB
变流器错误:机侧变流器高压冲击故障 | bool | 1520 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultDcHighRush
变流器错误:变流器模块超温 | bool | 1521 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultInvOvertemp
变流器错误:模块液冷堵塞超温 | bool | 1522 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultModChokeTemp
变流器错误:模块面板超温 | bool | 1523 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultModBoardTemp
变流器错误:温度差异 | bool | 1524 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuFaultTempDiff
变流器错误:充电时短路 | bool | 1525 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaulChargingFlt
变流器错误:过流故障 | bool | 1526 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultOvercurrent
变流器错误:数字输入4的外部故障 | bool | 1527 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultExtEventDI5
变流器错误:IGBT超温 | bool | 1528 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultAcs800Temp
变流器错误:数字输入5的外部故障 | bool | 1529 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultExtEventDI4
变流器错误:风扇故障 | bool | 1530 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultDI1
变流器错误:主接触器故障 | bool | 1531 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultMainCntFlt
变流器错误:主回路短路 | bool | 1532 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultShortCircuit
变流器错误:内部故障 | bool | 1533 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultInternalFault
变流器错误:电网电压超出范围 | bool | 1534 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultNetVoltFlt
变流器错误:通讯模块外部故障 | bool | 1535 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultCommModule
变流器错误:数字输入7外部故障 | bool | 1536 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultExtEventDI7
变流器错误:接地故障 | bool | 1537 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultEarthFault
变流器错误:同步故障 | bool | 1538 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultSynchroFault
变流器错误:变流器直流电压低 | bool | 1539 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultDcUndervolt
变流器错误:变流器直流电压过高 | bool | 1540 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivIsuFaultDcOvervolt
变流器错误:换流器过载报警 | bool | 1541 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuAlarmInverterOverload
变流器错误:编码器相位错误报警 | bool | 1542 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuAlarmEncoderAB
变流器错误:正弦滤波器风扇超温 | bool | 1543 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuAlarmFanOvertemp
变流器错误:停电恢复报警 | bool | 1544 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuAlarmPowFailFile
变流器错误:休眠恢复报警 | bool | 1545 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuAlarmPowDownFile
变流器错误:模拟控制信号低于最小值 | bool | 1546 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuAlarmAiMinFunc
变流器错误:机侧变流器和外部通讯故障报警 | bool | 1547 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuAlarmCommModule
变流器错误:电池故障报警 | bool | 1548 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuAlarmBattFail
变流器错误:通讯面板故障报警 | bool | 1549 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuAlarmPanelLoss
变流器错误:支路直流电压过低 | bool | 1550 | False为正常 | - | CI_SubPcsPrivInuAlarmDcUndervolt
变流器：低电压穿越 | bool | 1551 |  | - | CI_SubPcsLvrt
变流器快速停机 | bool | 1552 |  | - | CO_SubPcsPrivOff3
变流器水冷出口温度 | float | 5074 | 1 | ℃ | CI_WatercoolingPcsExportWaterTemperature
变流器水冷出口压力 | float | 5076 | 1e-05 | Bar | CI_WatercoolingPcsExportWaterPressure
变流器水冷入口温度 | float | 5078 | 1 | ℃ | CI_WatercoolingPcsImportWaterTemperature
变流器测发电机电流 | float | 5130 | 1 | A | CI_SubPcsGeneratorCurrent
变流器INU最高温度 | float | 5132 | 1 | ℃ | CI_SubPcsPrivAcs800Temp
变流器ISU最高温度 | float | 5134 | 1 | ℃ | CI_SubPcsPrivIsuPpTemp
INU中RMIO板温度 | float | 5136 | 1 | ℃ | CI_SubPcsPrivCtrlBoardTemp
变流器电压测量值 | float | 5138 | 1 | V | CI_SubPcsDcVoltage
线电压计算值 | float | 5140 | 1 | V | CI_SubPcsMainsVoltage
变流器线电流测量值 | float | 5142 | 1 | A | CI_SubPcsMainsCurrent
变流器反馈无功功率 | float | 5144 | 0.001 | kVar | CI_SubPcsReactivePower
变流器反馈有功功率 | float | 5146 | 0.001 | kW | CI_SubPcsActivePower
变流器反馈发电机转速 | float | 5148 | 9.5493 | RPM | CI_SubPcsMeasuredGeneratorSpeed
变流器反馈转矩 | float | 5150 | 1 | Nm | CI_SubPcsMeasuredElectricalTorque
变流器测发电机转速 | float | 5152 | 9.5493 | RPM | CI_MeasuredGeneratorSpeed
变流器测有功功率 | float | 5262 | 0.001 | kW | D_MeasuredElectricalPower

## 偏航
名称 | 数据类型 | 地址 | 倍数 （乘） | 单位 | 变量名称 | 描述
偏航限位开关(顺时针) | bool | 1206 | False为正常 | - | CI_CableTwistCw
偏航限位开关(逆时针) | bool | 1207 | False为正常 | - | CI_CableTwistCcw
偏航0度 | bool | 1240 | False为逆时针 | - | CI_NacelleCwFromZeroPosition
偏航电制动断路器 | bool | 1282 | True为正常 | - | CI_YawBrakeOverloadOk
偏航电机1断路器 | bool | 1283 | True为正常 | - | CI_YawMotor1OverloadOk
偏航电机2断路器 | bool | 1284 | True为正常 | - | CI_YawMotor2OverloadOk
偏航电机3断路器 | bool | 1285 | True为正常 | - | CI_YawMotor3OverloadOk
偏航电机4断路器 | bool | 1286 | True为正常 | - | CI_YawMotor4OverloadOk
偏航润滑油位 | bool | 1288 | True为正常 | - | CI_YawLubPumpResevoir
风速安全可以解缆 | bool | 1577 | True为正常 | - | D_WindSpeedSafeForYawUnwind
风速安全可以手动偏航 | bool | 1578 | True为正常 | - | D_WindSpeedSafeForManualYaw
机舱位置(正北=0°) | float | 5008 | 57.2958 | ° | CI_NacellePositionSCADA | 与3MW不同
偏航速率 | float | 5218 | 57.2958 | °/s | D_YawRate

## 液压站
名称 | 数据类型 | 地址 | 倍数 （乘） | 单位 | 变量名称 | 描述
风轮锁定 | bool | 1239 | True为锁定 |  | CI_ManualRotorLockApplied
高速轴制动器抱闸 | bool | 1241 | True为启动 |  | CI_RotorBrakeOnHold
高速轴制动器磨损 | bool | 1242 | True为正常 |  | CI_RotorBrakePadsStop
液压站主轴制动抱闸 | bool | 1257 | True为抱闸 |  | CI_HydraulicSystemRotorBrakeLocked
液压站主轴制动释放 | bool | 1258 | True为释放 |  | CI_HydraulicSystemRotorBrakeReleased
液压站油位 | bool | 1259 | True为正常 | - | CI_HydraulicOilLevelLow
液压站油温 | bool | 1260 | True为正常 | - | CI_HydraulicSystemOilHotSwitch
液压站系统滤器1 | bool | 1261 | True为正常 | - | CI_HydraulicSystemFilter1Ok
液压站系统滤器2 | bool | 1262 | True为正常 | - | CI_HydraulicSystemFilter2Ok
液压站油泵开关 | bool | 1263 | True为正常 | - | CI_HydraulicSystemPumpOverloadOk
液压站加热器开关 | bool | 1264 | True为正常 | - | CI_HydraulicSystemHeaterOverloadOk
液压站系统压力 | float | 5056 | 1e-05 | Bar | CI_HydraulicSystemOilPressureMonitor
液压站偏航制动压力 | float | 5058 | 1e-05 | Bar | CI_HydraulicSystemYawBrakePressure
液压站主轴制动压力 | float | 5060 | 1e-05 | Bar | CI_HydraulicSystemRotorBrakePressure

## 振动
名称 | 数据类型 | 地址 | 倍数 （乘） | 单位 | 变量名称 | 描述
振动传感器A最大输入溢出 | bool | 1323 | False为正常 | - | CI_SubVibPrivStatusTransducerAOverload
振动传感器B最大输入溢出 | bool | 1324 | False为正常 | - | CI_SubVibPrivStatusTransducerBOverload
振动传感器C最大输入溢出 | bool | 1325 | False为正常 | - | CI_SubVibPrivStatusTransducerCOverload
振动传感器D最大输入溢出 | bool | 1326 | False为正常 | - | CI_SubVibPrivStatusTransducerDOverload
模拟输出溢出 | bool | 1327 | False为正常 | - | CI_SubVibPrivStatus420mAOutputOverload
振动监测器温度过高或过低 | bool | 1328 | False为正常 | - | CI_SubVibPrivStatusTemperatureLimitExceeded
正在输出振动测试数据 | bool | 1329 |  | - | CI_SubVibPrivStatusRampTestInProgress
禁止警报 | bool | 1330 |  | - | CI_SubVibPrivStatusAlarmsInhibited
振动硬件设置 | bool | 1331 |  | - | CI_SubVibPrivStatusHardwareOrFirmwareSettling
正在振动自检 | bool | 1332 |  | - | CI_SubVibPrivStatusSelfTestInProgress
加速度计正在测试 | bool | 1333 |  | - | CI_SubVibPrivStatusAccelerometerTestInProgress
振动系统故障 | bool | 1334 |  | - | CI_SubVibPrivStatusSystemFailure
振动监测安全链连接 | bool | 1335 |  | - | CI_SubVibSafetyShockTrip
振动通道1Xreg | ushort | 3000 |  | - | I_SubVibPrivBand1Xreg
振动通道2Xreg | ushort | 3001 |  | - | I_SubVibPrivBand2Xreg
振动通道3Xreg | ushort | 3002 |  | - | I_SubVibPrivBand3Xreg
振动通道4Xreg | ushort | 3003 |  | - | I_SubVibPrivBand4Xreg
振动通道6Xreg | ushort | 3004 |  | - | I_SubVibPrivBand6Xreg
振动通道7Xreg | ushort | 3005 |  | - | I_SubVibPrivBand7Xreg
振动通道8Xreg | ushort | 3006 |  | - | I_SubVibPrivBand8Xreg
振动通道11Xreg | ushort | 3007 |  | - | I_SubVibPrivBand11Xreg
振动原始1Xreg | ushort | 3008 |  | - | I_SubVibPrivRaw1Xreg
振动原始2Xreg | ushort | 3009 |  | - | I_SubVibPrivRaw2Xreg
振动原始3Xreg | ushort | 3010 |  | - | I_SubVibPrivRaw3Xreg
振动原始4Xreg | ushort | 3011 |  | - | I_SubVibPrivRaw4Xreg
机舱侧向振动加速度 | float | 5084 | 1 | m/s/s | CI_SubVibPrivRaw1
机舱前向振动加速度 | float | 5086 | 1 | m/s/s | CI_SubVibPrivRaw2
齿轮箱振动加速度 | float | 5088 | 1 | m/s/s | CI_SubVibPrivRaw3
振动加速度原始数据4 | float | 5090 | 1 | m/s/s | CI_SubVibPrivRaw4
振动加速度过滤波段1 | float | 5092 |  | - | CI_SubVibPrivBand1
振动加速度过滤波段2 | float | 5094 |  | - | CI_SubVibPrivBand2
振动加速度过滤波段3 | float | 5096 |  | - | CI_SubVibPrivBand3
振动加速度过滤波段4 | float | 5098 |  | - | CI_SubVibPrivBand4
机舱振动前向加速度 | float | 5100 | 1 | m/s/s | CI_SubVibNacelleForeAftAcceleration
机舱振动侧向加速度 | float | 5102 | 1 | m/s/s | CI_SubVibNacelleSideSideAcceleration
齿轮箱振动加速度 | float | 5104 | 1 | m/s/s | CI_SubVibGearboxAcceleration

## 安全链
名称 | 数据类型 | 地址 | 倍数 （乘） | 单位 | 变量名称 | 描述
安全链通电复位 | bool | 1208 |  | - | CI_SsPowerOnReset
安全链(人员级别)正常 | bool | 1209 | True为正常 | - | CI_SsPersonnelLevelOk
安全链(偏航级别)正常 | bool | 1210 | True为正常 | - | CI_SsYawLevelOk
安全链(机组级别)正常 | bool | 1211 | True为正常 | - | CI_SsTurbineLevelOk
机舱振动开关 | bool | 1212 | True为正常 | - | CI_SsNacelleVibrationSwitch
主轴低速检测 | bool | 1213 | True为正常 | - | CI_SsRotorLowSpeedCheck
机舱紧急停机 | bool | 1214 | True为正常 | - | CI_SsNacelleEStop
机舱24V反馈正常 | bool | 1215 | True为正常 | - | CI_SsNacelleFeedback24V
偏航24V反馈正常 | bool | 1216 | True为正常 | - | CI_SsYawFeedback24VOK
塔基24V反馈正常 | bool | 1217 | True为正常 | - | CI_SsTowerFeedback24VOK
振动传感器触发 | bool | 1218 | True为正常 | - | CI_SsNacellePchVibrationTrip
振动传感器系统故障 | bool | 1219 | True为正常 | - | CI_SsNacellePchSystemError
安全链超速继电器 | bool | 1220 | True为正常 | - | CI_SsOverSpeedRelayOk
轮毂安全链反馈 | bool | 1221 | True为正常 | - | CI_SafetyFeedbackFromHub
安全链复位脉冲 | bool | 1222 | True为正常 | - | CI_SsResetPulse
变流器电机侧短路 | bool | 1223 | True为正常 | - | CI_SsGenSideShortCurrent
变流器电网侧短路 | bool | 1224 | True为正常 | - | CI_SsGridSideShortCurrent
塔基紧急停机 | bool | 1289 | True为正常 | - | CI_SsTowerBaseEStop
塔基柜安全链复位 | bool | 1290 |  | - | CI_SsTowerCabinetSafetyChainReset
控制器看门狗信号正常 | bool | 1291 | True为正常 | - | CI_ControllerWatchdogOk
塔基安全链正常 | bool | 1292 | True为正常 | - | CI_SsTbSafetyChainOk
变流器安全链 | bool | 1293 | True为正常 | - | CI_SsTbSafetyChainOpenByConverterOk
塔基功率管理传感器正常 | bool | 1294 | True为正常 | - | CI_SsTbPowerTransducerReady
基功率管理传感器过载 | bool | 1295 | True为正常 | - | CI_SsTbPowerTransducerOverpower
外部信号停机 | bool | 1296 | True为正常 | - | CI_StopByExeternalSignal
电网功率过载安全链检测信号 | bool | 1297 | True为正常 | - | CI_GridOverpower
安全链模块状态 | ushort | 3012 |  | - | CI_SsTwinSafeSafetyChainStatus
ST53.1模块状态 | ushort | 3016 |  | - | CI_HwST53p1CX1100Status

## 机舱
名称 | 数据类型 | 地址 | 倍数 （乘） | 单位 | 变量名称 | 描述
机舱控制面板:服务模式 | bool | 1225 |  |  | CI_NcpWecInService
机舱控制面板:手动变桨使能 | bool | 1226 |  |  | CI_NcpManualPitch
机舱控制面板:风机启动 | bool | 1227 |  |  | CI_NcpWecStart
机舱控制面板:风机停止 | bool | 1228 |  |  | CI_NcpWecStop
机舱控制面板:安全链复位 | bool | 1229 |  |  | CI_NcpResetSafetyChain
机舱控制面板:偏航模式 | bool | 1230 |  |  | CI_NcpYawManualSwitch
机舱控制面板:顺时针偏航 | bool | 1231 |  |  | CI_NcpYawCw
机舱控制面板:逆时针偏航 | bool | 1232 |  |  | CI_NcpYawCcw
机舱控制面板:旁路变桨限位 | bool | 1233 |  |  | CI_NcpBypassFeatherLimitSwitch91On
机舱控制面板:故障复位 | bool | 1234 |  |  | CI_NcpResetErrorCodes
机舱控制面板:手动抱闸 | bool | 1235 |  |  | CI_NcpCloseRotorBrakeManual
机舱控制面板:灯测试 | bool | 1236 |  |  | CI_NcpLampTest
机舱控制面板:主轴顺时针 | bool | 1237 |  |  | CI_NcpManualDriveRotorCw
机舱控制面板:主轴逆时针 | bool | 1238 |  |  | CI_NcpManualDriveRotorCcw
机舱开关电源电池报警 | bool | 1265 | True为正常 |  | CI_Nacelle24VUpsPlcAlarm
机舱开关电源输入断路器 | bool | 1266 | True为正常 |  | CI_Nacelle24VPowerSupply400VOverloadOk
轮毂400V供电断路器 | bool | 1267 | True为正常 |  | CI_NacellePitch400VOverloadOk
机舱400V供电断路器 | bool | 1268 | True为正常 |  | CI_Nacelle400VOverloadOk
机舱690V供电断路器 | bool | 1269 | True为正常 | - | CI_Nacelle690VOverloadOk
机舱柜防雷保护状态 | bool | 1270 | True为正常 | - | CI_NacelleLighteningProtectionCabinetOk
机舱柜内温度状态 | bool | 1271 | True为正常 | - | CI_NacelleCabinetTemperatureOutofSpec
航空障碍灯状态 | bool | 1272 | True为正常 | - | CI_NacelleAvationLightOk
航空障碍灯(备用) | bool | 1273 | True为正常 | - | CI_NacelleAviationLightChangeLamp
机舱交换机24V电源 | bool | 1274 | True为正常 | - | CI_NacelleBCPlusMediaConverter24VOverloadOk
机舱吊机断路器 | bool | 1275 | True为正常 | - | CI_NacelleBordCraneOverloadOk
机舱柜冷却风扇断路器 | bool | 1276 | True为正常 | - | CI_NacelleCabinetFan230VOverloadOk
机舱柜加热器断路器 | bool | 1277 | True为正常 | - | CI_NacelleCabinetHeater230VOverloadOk
机舱风扇断路器 | bool | 1278 | True为正常 | - | CI_NacelleFanOverloadOk
航空障碍灯断路器 | bool | 1279 | True为正常 | - | CI_NacelleHazardBeacon230VOverloadOk
机舱加热器断路器 | bool | 1280 | True为正常 | - | CI_NacelleHeaterOverloadOk
机舱温度监测24V断路器 | bool | 1281 | True为正常 | - | CI_NacelleTemperatureMonitor24VOverloadOk
主轴润滑油位 | bool | 1287 | True为正常 | - | CI_RotorLubPumpResevoir
舱外温度 | float | 5062 | 1 | ℃ | CI_OutsideAirTemperature
机舱温度 | float | 5064 | 1 | ℃ | CI_NacelleAirTemperature
主轴轴承温度1 | float | 5066 | 1 | ℃ | CI_RotorBearingATemperature
主轴轴承温度2 | float | 5068 | 1 | ℃ | CI_RotorBearingBTemperature
机舱柜温度 | float | 5070 | 1 | ℃ | CI_NacelleCabinetTemperature
机舱变压器柜温度 | float | 5072 | 1 | ℃ | CI_NacelleTransformerTemperature

## 塔基
名称 | 数据类型 | 地址 | 倍数 （乘） | 单位 | 变量名称 | 描述
塔基控制面板:灯测试 | bool | 1298 |  | - | CI_TbcpLampTest
塔基控制面板:故障复位 | bool | 1299 |  | - | CI_TbcpResetErrorCodes
塔基控制面板:服务模式 | bool | 1300 |  | - | CI_TbcpWecInService
塔基控制面板:风机启动 | bool | 1301 |  | - | CI_TbcpWecStart
塔基控制面板:风机停止 | bool | 1302 |  | - | CI_TbcpWecStop
塔基控制面板:偏航模式 | bool | 1303 |  | - | CI_TbcpYawManualSwitch
塔基控制面板:逆时针偏航 | bool | 1304 |  | - | CI_TbcpYawCcw
塔基控制面板:顺时针偏航 | bool | 1305 |  | - | CI_TbcpYawCw
塔基功率测量警报 | bool | 1306 | True为正常 | - | CI_TowerBasePowerMeasureAlarm
箱变开关状态 | bool | 1311 | True为正常 | - | CI_MvStationDevicesOverloadOk
塔基24V开关电源400V信号 | bool | 1312 | True为正常 | - | CI_Tb24VPowerSupply400VOverloadOk
塔基400V信号正常 | bool | 1313 | True为正常 | - | CI_Tb400VOverloadOk
塔基690V防雷保护 | bool | 1314 | True为正常 | - | CI_Tb690VLighteningProtectionOk
交换机开关34V信号正常 | bool | 1315 | True为正常 | - | CI_TbBCPlusMediaConverter24VOverloadOk
塔基柜内加热器正常 | bool | 1316 | True为正常 | - | CI_TbCabinetHeaterOverloadOk
主回路690V进线电源正常 | bool | 1317 | True为正常 | - | CI_TbMainSupply690VOverloadOk
塔基手动开关正常 | bool | 1318 | True为正常 | - | CI_TbManualSwitchesOverloadOk
塔基温度正常 | bool | 1319 | True为正常 | - | CI_TbThermostat24VOverloadOk
柜内风扇开关 | bool | 1322 | True为正常 | - | CI_Thermostat230VOverloadOk
塔基柜内温度 | float | 5080 | 1 | ℃ | CI_TowerBaseCabinetTemperature
塔基环境温度 | float | 5082 | 1 | ℃ | CI_TowerBaseEnvironmentTemperature

## 算法
名称 | 数据类型 | 地址 | 倍数 （乘） | 单位 | 变量名称 | 描述
控制器状态机暂停 | bool | 1574 |  |  | P_HaltControllerStateMachine
安全停机动作禁能 | bool | 1575 |  |  | P_SafetyShutdownActionsDisabled
发电机自动同步禁能 | bool | 1576 |  |  | P_GeneratorSynchronisationDisabled
故障级别：记录 | bool | 1971 |  |  | D_LoggingActive
故障级别：报警 | bool | 1972 |  |  | D_WarningActive
故障级别：禁止启动 | bool | 1973 |  |  | D_InhibitStartActive
故障级别：正常停机 | bool | 1974 |  |  | D_NormalShutdownActive
故障级别：电网停机 | bool | 1975 |  |  | D_GridLossShutdownActive
故障级别：快速停机 | bool | 1976 |  |  | D_FastShutdownActive
故障级别：变桨停机 | bool | 1977 |  |  | D_PitchBatteryShutdownActive
故障级别：手动停机 | bool | 1978 |  |  | D_ManualShutdownActive
故障级别：安全停机 | bool | 1979 |  |  | D_SafetyTurbineShutdownActive
故障级别：紧急停机 | bool | 1980 |  |  | D_SafetySystemShutdownActive

## 状态及统计
名称 | 数据类型 | 地址 | 倍数 （乘） | 单位 | 变量名称 | 描述
正常停机次数 | uint | 5182 |  |  | D_TotalNormalShutdowns
电网掉电次数 | uint | 5184 |  |  | D_TotalGridLossShutdowns
快速停机次数 | uint | 5186 |  |  | D_TotalFastShutdowns
变桨电池停机次数 | uint | 5188 |  |  | D_TotalPitchBatteryShutdowns
机组紧急停机次数 | uint | 5190 |  |  | D_TotalEmergencyShutdowns
安全链紧急停机次数 | uint | 5192 |  |  | D_TotalSafetyTurbineShutdowns
总发电量(有功) | float | 5194 | 0.001 | kWh | D_TotalExportEnergyRealScada
总耗电量(有功) | float | 5196 | 0.001 | kVarh | D_TotalImportEnergyRealScada
总发电量(无功) | float | 5198 | 0.001 | kWh | D_TotalExportEnergyReactiveScada
总耗电量(无功) | float | 5200 | 0.001 | kVarh | D_TotalImportEnergyReactiveScada
停机次数统计 | int | 5222 |  | - | D_NumberOfShutdowns
当前最高级报警 | int | 5308 |  | - | S_HighestActiveAlarm
当前最高级报警ID | int | 5310 |  | - | S_HighestActiveAlarmId
当前报警类型 | int | 5312 |  | - | S_ActiveAlarmCategory
机组状态 | int | 5314 |  | - | S_ControllerState | 详见机组状态机对应表
控制器状态机计时器 | float | 5316 |  | - | S_ControllerStateCounter

## 超时
名称 | 数据类型 | 地址 | 倍数 （乘） | 单位 | 变量名称 | 描述
Controller Pitch Battery Test Enter Time Out | float | 5270 | 1 | - | P_ControllerPitchBatteryTestEnterTimeOut | 于3MW新增
Controller Pitch Battery Test Start Set Pitch Demands Time Out | float | 5272 | 1 | - | P_ControllerPitchBatteryTestStartSetPitchDemandsTimeOut | 于3MW新增
Controller Pitch Battery Failed Return To Feather Time Out | float | 5274 | 1 | - | P_ControllerPitchBatteryFailedReturnToFeatherTimeOut | 于3MW新增
Controller Start Up Enter Time Out | float | 5276 | 1 | - | P_ControllerStartUpEnterTimeOut | 于3MW新增
Controller Start Up Begin Connection Time Out | float | 5278 | 1 | - | P_ControllerStartUpBeginConnectionTimeOut | 于3MW新增
Controller Grid Loss Shutdown Wait For Sync Request Time Out | float | 5280 | 1 | - | P_ControllerGridLossShutdownWaitForSyncRequestTimeOut | 于3MW新增
Controller Grid Loss Shutdown Wait For Disconnect Time Out | float | 5282 | 1 | - | P_ControllerGridLossShutdownWaitForDisconnectTimeOut | 于3MW新增
Controller Grid Loss Shutdown Exit Time Out | float | 5284 | 1 | - | P_ControllerGridLossShutdownExitTimeOut | 于3MW新增
Controller Fast Shutdown Wait For Sync Request Time Out | float | 5286 | 1 | - | P_ControllerFastShutdownWaitForSyncRequestTimeOut | 于3MW新增
Controller Fast Shutdown Wait For Disconnect Time Out | float | 5288 | 1 | - | P_ControllerFastShutdownWaitForDisconnectTimeOut | 于3MW新增
Controller Fast Shutdown Exit Time Out | float | 5290 | 1 | - | P_ControllerFastShutdownExitTimeOut | 于3MW新增
Controller Normal Shutdown Wait For Sync Request Time Out | float | 5292 | 1 | - | P_ControllerNormalShutdownWaitForSyncRequestTimeOut | 于3MW新增
Controller Normal Shutdown Wait For Disconnect Time Out | float | 5294 | 1 | - | P_ControllerNormalShutdownWaitForDisconnectTimeOut | 于3MW新增
Controller Normal Shutdown Exit Time Out | float | 5296 | 1 | - | P_ControllerNormalShutdownExitTimeOut | 于3MW新增
Controller Pitch Battery Shutdown Wait For Sync Request Time Out | float | 5298 | 1 | - | P_ControllerPitchBatteryShutdownWaitForSyncRequestTimeOut | 于3MW新增
Controller Pitch Battery Shutdown Wait For Disconnect Time Out | float | 5300 | 1 | - | P_ControllerPitchBatteryShutdownWaitForDisconnectTimeOut | 于3MW新增
Controller Pitch Battery Shutdown Exit Time Out | float | 5302 | 1 | - | P_ControllerPitchBatteryShutdownExitTimeOut | 于3MW新增
Controller Safety Turbine Shutdown Safety Shutdown Actions Time Out | float | 5304 | 1 | - | P_ControllerSafetyTurbineShutdownSafetyShutdownActionsTimeOut | 于3MW新增
Controller Safety Turbine Shutdown Feather Time Out | float | 5306 | 1 | - | P_ControllerSafetyTurbineShutdownFeatherTimeOut | 于3MW新增

## 控制
名称 | 数据类型 | 地址 | 倍数 （乘） | 单位 | 变量名称 | 描述
SCADA复位 | bool | 2000 | 1 |  | UC_ScadaReset | True复位
SCADA停机 | bool | 2001 | 1 |  | UC_ScadaStop | True停机；False启动
SCADA停止触发记录 | bool | 2002 | 1 |  | UC_ScadaTripLogStop | True停止；False启动
实验触发信号 | bool | 2003 | 1 |  | UC_ScadaPQTest
SCADA有功功率限值 | float | 6000 | 1 | PLC内为W,scada用kW | UC_ScadaActivePowerLimit | 0-3000kW
SCADA无功功率限值 | float | 6002 | 1 | PLC内为Var,scada用kVar | UC_ScadaReactivePowerLimit
SCADA转速限值 | float | 6004 | 1 | PLC内为rad/s，scada用rpm | UC_ScadaSpeedSetpointLimit | 0-1050rpm