## WPPM-SCADA modbus点表
| 名称 | 数据类型 | 读写 | 单位 | 描述 | PLC M区地址 | Modbus地址
只读状态 | 有功管理状态 | INT | r |  | 0-本地，1-远程，2-禁止 | 1000 | 12789 | 12788
| 电网有功设定值 | REAL | r | MW | 电网给WPPM的总有功设定值 | 1004 | 12791
| 电网有功实际值 | REAL | r | MW | 电网反馈的总有功实际值 | 1008 | 12793
| WPPM给出有功设定值 | REAL | r | MW | WPPM计算后给风场所有风机有功设定值之和 | 1012 | 12795
| 所有风机有功和 | REAL | r | MW | 风场所有风机反馈给WPPM有功功率之和 | 1016 | 12797
| 风场主变出口有功值 | REAL | r | MW | 风场主变反馈给WPPM有功功率值 | 1020 | 12799
| 风场可用有功功率 | REAL | r | MW | 风场所有风机可用有功功率之和 | 1024 | 12801
| 总损失有功功率 | REAL | r | MW | 风场所有风机损失有功功率之和 | 1028 | 12803
| 总有功发电量 | REAL | r | MWh | 风场所有风机总有功发电量之和 | 1032 | 12805
| 总有功损失电量 | REAL | r | MWh | 风场所有风机总有功损失电量之和 | 1036 | 12807
| 有功变化率 | REAL | r | MW/min | 风场总有功实时变化率 | 1040 | 12809
| 有功变化率1min均值 | REAL | r | MW/min | 风场总有功变化率1min平均值 | 1044 | 12811
| 有功变化率10min均值 | REAL | r | MW/min | 风场总有功变化率10min平均值 | 1048 | 12813
[6 empty] | 1052 | 12815
[6 empty] | 1056 | 12817
[6 empty] | 1060 | 12819
[6 empty] | 1064 | 12821
| 有功无通讯机组数 | INT | r |  | 有功WPPM状态=Missing的机组台数 | 1068 | 12823
| 有功不可用机组数 | INT | r |  | 有功WPPM状态=Unavailble的机组台数 | 1072 | 12825
| 有功待控发电机组数 | INT | r |  | 有功WPPM状态=Ready的机组台数 | 1076 | 12827
| 有功受控发电机组数 | INT | r |  | 有功WPPM状态=Online的机组台数 | 1080 | 12829
| 有功受控停机机组数 | INT | r |  | 有功WPPM状态=Offline的机组台数 | 1084 | 12831
[6 empty] | 1088 | 12833
[6 empty] | 1092 | 12835
| 无功管理状态 | INT | r |  | 0-本地，1-远程，2-禁止 | 1096 | 12837
| 电网无功设定值 | REAL | r | MVar | 电网给WPPM的总无功设定值 | 1100 | 12839
| 电网无功实际值 | REAL | r | MVar | 电网反馈的总无功实际值 | 1104 | 12841
| WPPM给出无功设定值 | REAL | r | MVar | WPPM计算后给风场所有风机无功设定值之和 | 1108 | 12843
| 所有风机无功和 | REAL | r | MVar | 风场所有风机反馈给WPPM无功功率之和 | 1112 | 12845
| 风场感性无功能力 | REAL | r | MVar | 风场感性无功能力 | 1116 | 12847
| 风场容性无功能力 | REAL | r | MVar | 风场容性无功能力 | 1120 | 12849
[6 empty] | 1124 | 12851
[6 empty] | 1128 | 12853
[6 empty] | 1132 | 12855
| 无功无通讯机组数 | INT | r |  | 无功WPPM状态=Missing的机组台数 | 1136 | 12857
| 无功不可用机组数 | INT | r |  | 无功WPPM状态=Unavailble的机组台数 | 1140 | 12859
| 无功待控发电机组数 | INT | r |  | 无功WPPM状态=Ready的机组台数 | 1144 | 12861
| 无功受控发电机组数 | INT | r |  | 无功WPPM状态=Online的机组台数 | 1148 | 12863
| 无功受控停机机组数 | INT | r |  | 无功WPPM状态=Offline的机组台数 | 1152 | 12865
[6 empty] | 1156 | 12867
[6 empty] | 1160 | 12869
| 风场平均风速 | REAL | r | m/s | 风场所有风机平均风速 | 1164 | 12871
| UPS故障 | INT | r |  | UPS故障 | 1168 | 12873
| UPS充电状态 | INT | r |  | UPS充电状态 | 1172 | 12875
| UPS放电状态 | INT | r |  | UPS放电状态 | 1176 | 12877
[6 empty] | 1180 | 12879
[6 empty] | 1184 | 12881
[6 empty] | 1188 | 12883
[6 empty] | 1192 | 12885
[6 empty] | 1196 | 12887
状态码 | 状态码字 | UDINT | r |  | bit0:201所有风机通讯故障 bit1: bit2: bit3: bit4: bit5: bit6: bit7: bit8:301电网通讯故障 bit9:302电网给定有功超限 bit10:303电网给定无功超限 bit11: bit12: bit13: bit14: bit15: bit16:401风场有功功率超限 bit17:402风场无功功率超限 bit18: bit19: bit20: bit21: bit22: bit23: bit24:1001 控制器利用率过高 bit25:1002 UPS故障 bit26:1003 控制器硬件初始化故障 bit27:1004 时间初始化故障 bit28:1005 参数初始化故障 bit29:1006 记录初始化故障 bit30:1007 配置文件初始化故障 bit31: | 1200 | 12889
[6 empty] | 1204 | 12891
[6 empty] | 1208 | 12893
[6 empty] | 1212 | 12895
[6 empty] | 1216 | 12897
设置参数 | 故障复位 | BOOL | r/w |  | 点动，TRUE复位当前激活的故障码 | 1220 | 12899
| 有功使能/禁止 | BOOL | r/w |  | TRUE=使能WPPM有功管理，FALSE-禁用WPPM有功管理 | 1224 | 12901
| 有功本地/远程 | BOOL | r/w |  | TRUE=WPPM有功管理为本地模式，FALSE=WPPM有功管理为远程模式 | 1228 | 12903
| 本地有功给定值 | REAL | r/w | MW | 本地模式下，WPPM有功功率给定值 | 1232 | 12905
| 本地有功超限限值 | REAL | r/w | % |  | 1236 | 12907
| 热备发电容量默认值 | REAL | r/w |  | 1=100% | 1240 | 12909
| 热备发电容量最小值 | REAL | r/w |  | 1=100% | 1244 | 12911
| 热备发电容量最大值 | REAL | r/w |  | 1=100% | 1248 | 12913
| 风场每分钟有功功率变化率 | REAL | r/w |  | 风场每分钟有功功率变化率,1=100% | 1252 | 12915
| 最大通讯故障机组数量 | UINT16 | r/w |  |  | 1256 | 12917
[6 empty] | 1260 | 12919
[6 empty] | 1264 | 12921
[6 empty] | 1268 | 12923
[6 empty] | 1272 | 12925
| 无功使能/禁止 | BOOL | r/w |  | TRUE=使能WPPM无功管理，FALSE-禁用WPPM无功管理 | 1276 | 12927
| 无功本地/远程 | BOOL | r/w |  | TRUE=WPPM无功管理为本地模式，FALSE=WPPM无功管理为远程模式 | 1280 | 12929
| 本地无功给定值 | REAL | r/w | MVar | 本地模式下，WPPM无功功率给定值 | 1284 | 12931
| 本地无功超限限制 | REAL | r/w | % |  | 1288 | 12933
| 无功控制模式 | UINT16 | r/w |  | 1=无功功率值控制，0=功率因数控制 | 1292 | 12935
| 功率因数最大值 | REAL | r/w |  | 功率因数最大值 | 1296 | 12937
| 功率因数最小值 | REAL | r/w |  | 功率因数最小值 | 1300 | 12939
| 风场每分钟无功功率变化率 | REAL | r/w |  | 风场每分钟无功功率变化率,1=100% | 1304 | 12941
[6 empty] | 1308 | 12943
[6 empty] | 1312 | 12945
[6 empty] | 1316 | 12947
[6 empty] | 1320 | 12949
[6 empty] | 1324 | 12951
[6 empty] | 1328 | 12953
机组列表 200台 | 总机组数 | INT | r |  | 风场配置机组总数 | 1396 | 12987 | 12988
| 机组号 | DINT | r |  | 机组编号 | 1400 | 12989
| PPM有功状态 | INT | r |  | 机组PPM有功状态，枚举类型 (0-不可用，1-待控发电，2-受控停机，3-受控发电，4-无通讯) | 1404 | 12991
| PPM无功状态 | INT | r |  | 机组PPM无功状态，枚举类型 (0-不可用，1-待控发电，2-受控停机，3-受控发电，4-无通讯) | 1406 | 12993
| 有功功率 | REAL | r | Kw | 机组有功功率3s平均值 | 1408 | 12995
| 无功功率 | REAL | r | kVar | 机组无功功率3s平均值 | 1412 | 12997
| 可发有功功率 | REAL | r | Kw | 机组理论可发有功功率 | 1416 | 12999
| 风速 | REAL | r | m/s | 机组3s平均风速 | 1420 | 13001
| 有功设定值 | REAL | r | Kw | WPPM给定机组有功功率设定值 | 1424 | 13003
| 无功设定值 | REAL | r | kVar | WPPM给定机组无功功率设定值 | 1428 | 13005
| 保留 | REAL |  |  |  | 1432 | 13007
| 保留 | REAL |  |  |  | 1436 | 13009
[6 empty] | 1400+200*40=9400 | 13011
。。。。

## 主界面
大类 | 内容 |  | 要求
趋势图 | 电网有功设定值 |  | 8个可单独勾选是否显示 界面占该界面下半部分全宽
电网有功实际值
WPPM给出有功设定值
所有风机有功和
电网无功设定值
电网无功实际值
WPPM给出无功设定值
所有风机无功和
主要参数 | 有功管理状态 | 有功无通讯机组数 | 机组数统计字体显示小些
| 电网有功设定值 | 有功不可用机组数
| 电网有功实际值 | 有功待控发电机组数
| WPPM给出有功设定值 | 有功受控发电机组数
| 所有风机有功和 | 有功受控停机机组数
| 无功管理状态 | 无功无通讯机组数
| 电网无功设定值 | 无功不可用机组数
| 电网无功实际值 | 无功待控发电机组数
| WPPM给出无功设定值 | 无功受控发电机组数
| 所有风机无功和 | 无功受控停机机组数
风场平均风速
详细参数 | 风场主变出口有功值 |  | 不再区分有功无功选项页
风场可用有功功率
总损失有功功率
总有功发电量
总有功损失电量
有功变化率
有功变化率1min均值
有功变化率10min均值
风场感性无功能力
风场容性无功能力
UPS故障
UPS充电状态
UPS放电状态
告警

## AGCAVC
可设置参数有： | 有功使能/禁止
有功本地/远程
本地有功给定值
本地有功超限限值
热备发电容量默认值
热备发电容量最小值
热备发电容量最大值
风场每分钟有功功率变化率
最大通讯故障机组数量
无功使能/禁止
无功本地/远程
本地无功给定值
本地无功超限限制
无功控制模式
功率因数最大值
功率因数最小值
风场每分钟无功功率变化率
其他要求 | 机组统计字体改小

## 功率变化率
按照沟通内容修改

## 机组列表
保持当前设计风格